## Sheet1
腾龙芳烃（漳州）有限公司热电厂阀门检修施工清单
序号 | 项目名称 | 通径(mm) | 类型 | 连接方式 | 管道设计压力（MPa） | 管道设计温度（℃） | 数量 | 单位 | 备注 | 金属缠绕垫或自密封型号 | 数量 | 盘根型号 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 阀杆 （单价） | 手轮 （单价） | 止回阀304弹簧 （单价）
1 | #1机一抽电动阀、止回阀及疏水一次阀、二次阀、气动阀解体检修研磨。 | [7 empty] | 5米层
1.1 | #1机一抽电动阀解体检修研磨及更换垫片。 | DN400 | 闸阀 | 法兰 | 5.06 | 405 | 1 | 台 | 5米层 | Φ510×Φ465×4.5 | 1 | Φ85×Φ60×12 | 6
1.2 | #1机一抽止回阀解体检修研磨及更换垫片。 | DN400 | 气动止回阀 | 法兰 | 5.06 | 405 | 2 | 台 | 5米层 | Φ436×Φ483×4.5（重锤式） Φ86×Φ67.5×4.5（气动） | 1 | Φ70×Φ52×10 Φ46×Φ30×10 | 6
1.3 | #1机一抽疏水气动阀解体检修研磨及更换垫片。 | DN40 | 气动调节阀 | 法兰 | 5.06 | 405 | 3 | 台 | 5米层
1.4 | #1机一抽疏水气动阀解体检修研磨及更换垫片。 | DN25 | 气动调节阀 | 法兰 | 5.06 | 405 | 1 | 台 | 5米层
1.5 | 一抽母管一二期电动隔离阀解体检修研磨及更换垫片。 | DN400 | 闸阀 | 法兰 | 5.06 | 405 | 2 | 台 | 5米层 | Φ510×Φ465×4.5 | 2 | Φ85×Φ60×12 | 12
2 | #1机三抽电动阀、止回阀及疏水一次阀、二次阀、气动阀解体检修研磨。 | [7 empty] | 5米层
2.1 | #1机三抽电动阀解体检修研磨及更换垫片。 | DN350 | 闸阀 | 法兰 | 2.011 | 299 | 2 | 台 | 5米层
2.2 | #1机三抽止回阀解体检修研磨及更换垫片。 | DN400 | 气动止回阀 | 法兰 | 2.011 | 299 | 1 | 台 | 5米层
2.3 | #1机三抽疏水气动阀解体检修研磨及更换垫片。 | DN40 | 气动调节阀 | 法兰 | 2.011 | 299 | 2 | 台 | 5米层
2.4 | #1机三抽疏水气动阀解体检修研磨及更换垫片。 | DN25 | 气动调节阀 | 法兰 | 2.011 | 299 | 1 | 台 | 5米层
3 | #1机四抽电动阀、止回阀及疏水一次阀、二次阀、气动阀解体检修研磨。 | [7 empty] | 5米层
3.1 | #1机四抽电动阀解体检修研磨及更换垫片。 | DN350 | 闸阀 | 法兰 | 1.25 | 243.9 | 1 | 台 | 5米层
3.2 | #1机四抽止回阀解体检修研磨及更换垫片。 | DN350 | 气动止回阀 | 法兰 | 1.25 | 243.9 | 1 | 台 | 5米层
3.3 | #1机四抽止回阀解体检修研磨及更换垫片。 | DN500 | 气动止回阀 | 法兰 | 1.25 | 243.9 | 1 | 台 | 5米层
3.4 | #1机四抽疏水气动阀解体检修研磨及更换垫片。 | DN40 | 气动调节阀 | 法兰 | 1.25 | 243.9 | 3 | 台 | 5米层
3.5 | #1机四抽疏水气动阀解体检修研磨及更换垫片。 | DN32 | 气动调节阀 | 法兰 | 1.25 | 243.9 | 1 | 台 | 5米层
4 | #1机辅汽系统阀门研磨维修，主汽至辅汽减温减压器、及前后隔离阀，辅汽至高除调节阀、调节阀前后隔离阀、旁路阀。 | [7 empty] | 16米层
4.1 | #1机辅汽系统：主汽至辅汽减温减压器前手动门解体检修研磨，并更换填料和自密封。 | DN100 | 闸阀 | 焊接 | 14.4 | 545 | 1 | 台 | 16米层
4.2 | #1机辅汽系统：主汽至辅汽减温减压器前电动门解体检修研磨，并更换填料和自密封。 | DN100 | 闸阀 | 焊接 | 14.4 | 545 | 1 | 台 | 16米层 | φ180xφ165x22(45°) | 1 | φ56xφ40x8 | 8
4.3 | #1机辅汽系统：主汽至辅汽减温减压器后电动门解体检修研磨及更换垫片。 | DN400 | 闸阀 | 法兰 | 1.25 | 244.1 | 1 | 台 | 16米层 | Φ259×Φ236×4.5 | 1 | Φ56×Φ38.5×10 | 7
4.4 | #1机辅汽系统：辅汽母管至高除主路调节阀前电动阀解体检修研磨及更换垫片。 | DN350 | 闸阀 | 法兰 | 1.25 | 244.1 | 1 | 台 | 16米层 | Φ428×Φ398×4.5 | 1 | Φ60×Φ40×10 | 7
4.5 | #1机辅汽系统：辅汽母管至高除主路调节阀后电动阀解体检修研磨及更换垫片。 | DN400 | 闸阀 | 法兰 | 1.25 | 244.1 | 1 | 台 | 16米层 | Φ259×236×4.5 | 1 | Φ64×Φ44×12 | 7
4.6 | #1机辅汽系统：辅汽母管至高除主路调节阀解体检修研磨及更换垫片。 | DN400x350 | 气动调节阀 | 法兰 | 1.25 | 244.1 | 1 | 台 | 16米层
4.7 | #1机辅汽系统：辅汽母管至高除主路止回阀解体检修研磨及更换垫片。 | DN400 | 止回阀 | 法兰 | 1.25 | 244.1 | 1 | 台 | 16米层 | Φ469×Φ420×4.5 | 1
4.8 | #1机辅汽系统：辅汽母管至高除主路止回阀解体检修研磨及更换垫片。 | DN100 | 止回阀 | 法兰 | 1.25 | 244.1 | 1 | 台 | 16米层 | Φ149×Φ125×4.5 | 1
4.9 | #1机辅汽系统：辅汽母管至高除旁路手动阀解体检修研磨及更换垫片。 | DN350 | 闸阀 | 法兰 | 1.25 | 244.1 | 1 | 台 | 16米层 | Φ370×Φ338×4.5 | 1 | Φ56×Φ36×10 | 6
4.1 | 辅汽系统：辅汽母管一二期隔离电动门解体检修研磨及更换垫片。 | DN450 | 闸阀 | 法兰 | 1.25 | 244.1 | 1 | 台 | 16米层 | Φ538×Φ498×4.5 | 1 | Φ64×Φ44×12 | 6
5 | #1机轴封系统阀门研磨维修，主汽至轴封调节阀、调节阀前后隔离阀、旁路阀及相关疏水一次阀、气动阀。辅汽至轴封调节阀、调节阀前后隔离阀、旁路阀及相关疏水一次阀、气动阀。轴封溢流至凝汽器调节阀、调节阀前后隔离阀、旁路阀及相关疏水一次阀、气动阀。 | [7 empty] | 5米层
5.1 | #1机轴封系统：主汽至轴封调节阀前电动隔离阀解体检修研磨及更换垫片 | DN50 | 截止阀 | 焊接 | 14.4 | 545 | 1 | 台 | 5米层
5.2 | #1机轴封系统：主汽至轴封调节阀后手动隔离阀解体检修研磨及更换垫片 | DN50 | 截止阀 | 焊接 | 14.4 | 545 | 2 | 台 | 5米层
5.3 | #1机轴封系统：主汽至轴封调节阀解体检修研磨及更换垫片 | DN50 | 气动调节阀 | 焊接 | 14.4 | 545 | 1 | 台 | 5米层
5.4 | #1机轴封系统：主汽至轴封旁路电动隔离阀解体检修研磨及更换垫片 | DN50 | 截止阀 | 焊接 | 14.4 | 545 | 1 | 台 | 5米层
5.5 | #1机轴封系统：主汽至轴封旁路手动隔离阀解体检修研磨及更换垫片 | DN50 | 截止阀 | 焊接 | 14.4 | 545 | 1 | 台 | 5米层
5.6 | #1机轴封系统：主汽至轴封疏水手动隔离阀解体检修研磨及更换垫片 | DN25 | 截止阀 | 焊接 | 14.4 | 545 | 8 | 台 | 5米层
5.7 | #1机轴封系统：辅汽至轴封调节阀前电动隔离阀解体检修研磨及更换垫片 | DN100 | 截止阀 | 法兰 | 1.25 | 244.1 | 2 | 台 | 5米层 |  |  | Φ48×Φ28×10 | 6
5.8 | #1机轴封系统：辅汽至轴封调节阀后手动隔离阀解体检修研磨及更换垫片 | DN200 | 截止阀 | 法兰 | 1.25 | 244.1 | 1 | 台 | 5米层 | Φ259×Φ236×3.2 | 1 | Φ56×Φ38.5×10 | 6
5.9 | #1机轴封系统：辅汽至轴封调节阀解体检修研磨及更换垫片 | DN100 | 气动调节阀 | 法兰 | 1.25 | 244.1 | 1 | 台 | 5米层
5.1 | #1机轴封系统：辅汽至轴封调节阀前止回阀解体检修研磨及更换垫片 | DN100 | 止回阀 | 法兰 | 1.25 | 244.1 | 1 | 台 | 5米层
5.11 | #1机轴封系统：辅汽至轴封旁路电动隔离阀解体检修研磨及更换垫片 | DN100 | 截止阀 | 法兰 | 1.25 | 244.1 | 1 | 台 | 5米层
6.3 | 辅汽母管至#1机低除调节阀前电动阀解体检修研磨及更换垫片。 | DN450 | 闸阀 | 法兰 | 1.25 | 244.1 | 1 | 台 | 16米层
6.4 | 辅汽母管至#1机低除调节阀后电动阀解体检修研磨及更换垫片。 | DN450 | 闸阀 | 法兰 | 1.25 | 244.1 | 1 | 台 | 16米层
6.5 | 辅汽母管至#1机低除调节阀解体检修研磨及更换垫片。 | DN451 | 气动 | 焊接 | 1.25 | 244.1 | 1 | 台 | 16米层
6.6 | 辅汽母管至#1机低除止回阀解体检修研磨及更换垫片。 | DN450 | 止回阀 | 法兰 | 1.25 | 244.1 | 1 | 台 | 16米层
6.7 | 辅汽母管至#1机高除止回阀解体检修研磨及更换垫片。 | DN100 | 止回阀 | 法兰 | 1.25 | 244.1 | 1 | 台 | 16米层 | Φ149×Φ125×4.5 | 1
6.9 | 辅汽母管至#1机低除手动减压阀前电动阀解体检修研磨及更换垫片。 | DN450 | 蝶阀 | 法兰 | 1.25 | 244.1 | 1 | 台 | 16米层
6.1 | 辅汽母管至#1机低除手动减压阀后电动阀解体检修研磨及更换垫片。 | DN300 | 蝶阀 | 法兰 | 1.25 | 244.1 | 1 | 台 | 16米层
6.11 | 辅汽母管至#1机低除手动减压阀解体检修研磨及更换垫片。 | DN450 | 减压阀 | 法兰 | 1.25 | 244.1 | 1 | 台 | 16米层
6.12 | 辅汽母管至#1机低除手动减压阀后止回阀解体检修研磨及更换垫片。 | DN300 | 止回阀 | 法兰 | 1.25 | 244.1 | 1 | 台 | 16米层
6.13 | 辅汽母管至#1机高除止回阀解体检修研磨及更换垫片。 | DN100 | 止回阀 | 法兰 | 1.25 | 244.1 | 1 | 台 | 16米层 | Φ149×Φ125×4.5 | 1
6.14 | 辅汽母管至#1机低除旁路电动阀解体检修研磨及更换垫片。 | DN450 | 蝶阀 | 法兰 | 1.25 | 244.1 | 1 | 台 | 16米层
6.15 | #1机高除平衡管手动阀解体检修研磨及更换垫片。 | DN300 | 闸阀 | 法兰 | 1.25 | 244.1 | 1 | 台 | 16米层 | Φ371×Φ342×4.5 | 1 | Φ56×Φ36×10 | 6
6.23 | 除氧器平衡管一二期隔离电动门解体检修研磨及更换垫片。 | DN300 | 闸阀 | 法兰 | 1.25 | 244.1 | 1 | 台 | 16米层 | Φ371×Φ342×4.5 | 1 | Φ56×Φ36×10 | 6
7 | #2机一抽电动阀、止回阀及疏水一次阀、二次阀、气动阀解体检修研磨。 | [7 empty] | 5米层
7.1 | #2机一抽电动阀解体检修研磨及更换垫片。 | DN400 | 闸阀 | 法兰 | 5.06 | 405 | 1 | 台 | 5米层
7.2 | #2机一抽止回阀解体检修研磨及更换垫片。 | DN400 | 气动止回阀 | 法兰 | 5.06 | 405 | 2 | 台 | 5米层
7.3 | #2机一抽疏水气动阀解体检修研磨及更换垫片。 | DN40 | 气动调节阀 | 法兰 | 5.06 | 405 | 3 | 台 | 5米层
7.4 | #2机一抽疏水气动阀解体检修研磨及更换垫片。 | DN25 | 气动调节阀 | 法兰 | 5.06 | 405 | 1 | 台 | 5米层
8 | #2机三抽电动阀、止回阀及疏水一次阀、二次阀、气动阀解体检修研磨。 | [7 empty] | 5米层
8.1 | #2机三抽电动阀解体检修研磨及更换垫片。 | DN350 | 闸阀 | 法兰 | 2.011 | 299 | 2 | 台 | 5米层
8.2 | #2机三抽止回阀解体检修研磨及更换垫片。 | DN400 | 气动止回阀 | 法兰 | 2.011 | 299 | 1 | 台 | 5米层
8.3 | #2机三抽疏水气动阀解体检修研磨及更换垫片。 | DN40 | 气动调节阀 | 法兰 | 2.011 | 299 | 2 | 台 | 5米层
8.4 | #2机三抽疏水气动阀解体检修研磨及更换垫片。 | DN25 | 气动调节阀 | 法兰 | 2.011 | 299 | 1 | 台 | 5米层
9 | #2机四抽电动阀、止回阀及疏水一次阀、二次阀、气动阀解体检修研磨。 | [7 empty] | 5米层
9.1 | #2机四抽电动阀解体检修研磨及更换垫片。 | DN350 | 闸阀 | 法兰 | 1.25 | 243.9 | 1 | 台 | 5米层
9.2 | #2机四抽止回阀解体检修研磨及更换垫片。 | DN350 | 气动止回阀 | 法兰 | 1.25 | 243.9 | 1 | 台 | 5米层
9.3 | #2机四抽止回阀解体检修研磨及更换垫片。 | DN500 | 气动止回阀 | 法兰 | 1.25 | 243.9 | 1 | 台 | 5米层
9.4 | #2机四抽疏水气动阀解体检修研磨及更换垫片。 | DN40 | 气动调节阀 | 法兰 | 1.25 | 243.9 | 3 | 台 | 5米层
9.5 | #2机四抽疏水气动阀解体检修研磨及更换垫片。 | DN32 | 气动调节阀 | 法兰 | 1.25 | 243.9 | 1 | 台 | 5米层
10 | #2机辅汽系统阀门研磨维修，主汽至辅汽减温减压器、及前后隔离阀，辅汽至高除调节阀、调节阀前后隔离阀、旁路阀。 | [7 empty] | 16米层
10.1 | #2机辅汽系统：主汽至辅汽减温减压器前手动门解体检修研磨，并更换填料和自密封。 | DN100 | 闸阀 | 焊接 | 14.4 | 545 | 1 | 台 | 16米层
10.2 | #2机辅汽系统：主汽至辅汽减温减压器前电动门解体检修研磨，并更换填料和自密封。 | DN100 | 闸阀 | 焊接 | 14.4 | 545 | 1 | 台 | 16米层 | φ180xφ165x22(45°) | 1 | φ56xφ40x8 | 8
10.3 | #2机辅汽系统：主汽至辅汽减温减压器后电动门解体检修研磨及更换垫片。 | DN400 | 闸阀 | 法兰 | 1.25 | 244.1 | 1 | 台 | 16米层 | Φ259×Φ236×4.5 | 1 | Φ56×Φ38.5×10 | 7
10.4 | #2机辅汽系统：辅汽母管至高除主路调节阀前电动阀解体检修研磨及更换垫片。 | DN350 | 闸阀 | 法兰 | 1.25 | 244.1 | 1 | 台 | 16米层 | Φ428×Φ398×4.5 | 1 | Φ60×Φ40×10 | 7
10.5 | #2机辅汽系统：辅汽母管至高除主路调节阀后电动阀解体检修研磨及更换垫片。 | DN400 | 闸阀 | 法兰 | 1.25 | 244.1 | 1 | 台 | 16米层 | Φ259×236×4.5 | 1 | Φ64×Φ44×12 | 7
10.6 | #2机辅汽系统：辅汽母管至高除主路调节阀解体检修研磨及更换垫片。 | DN400x350 | 气动调节阀 | 法兰 | 1.25 | 244.1 | 1 | 台 | 16米层
10.7 | #2机辅汽系统：辅汽母管至高除主路止回阀解体检修研磨及更换垫片。 | DN400 | 止回阀 | 法兰 | 1.25 | 244.1 | 1 | 台 | 16米层 | Φ469×Φ420×4.5 | 1
10.8 | #2机辅汽系统：辅汽母管至高除主路止回阀解体检修研磨及更换垫片。 | DN100 | 止回阀 | 法兰 | 1.25 | 244.1 | 1 | 台 | 16米层 | Φ149×Φ125×4.5 | 1
10.9 | #2机辅汽系统：辅汽母管至高除旁路手动阀解体检修研磨及更换垫片。 | DN350 | 闸阀 | 法兰 | 1.25 | 244.1 | 1 | 台 | 16米层 | Φ370×Φ338×4.5 | 1 | Φ56×Φ36×10 | 6
11 | #2机轴封系统阀门研磨维修，主汽至轴封调节阀、调节阀前后隔离阀、旁路阀及相关疏水一次阀、气动阀。辅汽至轴封调节阀、调节阀前后隔离阀、旁路阀及相关疏水一次阀、气动阀。轴封溢流至凝汽器调节阀、调节阀前后隔离阀、旁路阀及相关疏水一次阀、气动阀。 | [7 empty] | 5米层
11.1 | #2机轴封系统：主汽至轴封调节阀前电动隔离阀解体检修研磨及更换垫片 | DN50 | 截止阀 | 焊接 | 14.4 | 545 | 1 | 台 | 5米层
11.2 | #2机轴封系统：主汽至轴封调节阀后手动隔离阀解体检修研磨及更换垫片 | DN50 | 截止阀 | 焊接 | 14.4 | 545 | 2 | 台 | 5米层
11.3 | #2机轴封系统：主汽至轴封调节阀解体检修研磨及更换垫片 | DN50 | 气动调节阀 | 焊接 | 14.4 | 545 | 1 | 台 | 5米层
11.4 | #2机轴封系统：主汽至轴封旁路电动隔离阀解体检修研磨及更换垫片 | DN50 | 截止阀 | 焊接 | 14.4 | 545 | 1 | 台 | 5米层
11.5 | #2机轴封系统：主汽至轴封旁路手动隔离阀解体检修研磨及更换垫片 | DN50 | 截止阀 | 焊接 | 14.4 | 545 | 1 | 台 | 5米层
11.6 | #2机轴封系统：主汽至轴封疏水手动隔离阀解体检修研磨及更换垫片 | DN25 | 截止阀 | 焊接 | 14.4 | 545 | 8 | 台 | 5米层
11.7 | #2机轴封系统：辅汽至轴封调节阀前电动隔离阀解体检修研磨及更换垫片 | DN100 | 截止阀 | 法兰 | 1.25 | 244.1 | 2 | 台 | 5米层
11.8 | #2机轴封系统：辅汽至轴封调节阀后手动隔离阀解体检修研磨及更换垫片 | DN200 | 截止阀 | 法兰 | 1.25 | 244.1 | 1 | 台 | 5米层
11.9 | #2机轴封系统：辅汽至轴封调节阀解体检修研磨及更换垫片 | DN100 | 气动调节阀 | 法兰 | 1.25 | 244.1 | 1 | 台 | 5米层
11.1 | #2机轴封系统：辅汽至轴封调节阀前止回阀解体检修研磨及更换垫片 | DN100 | 止回阀 | 法兰 | 1.25 | 244.1 | 1 | 台 | 5米层
11.11 | #2机轴封系统：辅汽至轴封旁路电动隔离阀解体检修研磨及更换垫片 | DN100 | 截止阀 | 法兰 | 1.25 | 244.1 | 1 | 台 | 5米层
11.12 | #2机轴封系统：轴封溢流至凝汽器调节阀前手动隔离阀解体检修研磨及更换垫片 | DN150 | 截止阀 | 法兰 | 0.118 | 443 | 1 | 台 | 5米层
11.13 | 辅汽母管至#2机低除手动减压阀前电动阀解体检修研磨及更换垫片。 | DN450 | 蝶阀 | 法兰 | 1.25 | 244.1 | 1 | 台 | 16米层
11.14 | 辅汽母管至#2机低除手动减压阀后电动阀解体检修研磨及更换垫片。 | DN300 | 蝶阀 | 法兰 | 1.25 | 244.1 | 1 | 台 | 16米层
11.15 | 辅汽母管至#2机低除手动减压阀解体检修研磨及更换垫片。 | DN450 | 减压阀 | 法兰 | 1.25 | 244.1 | 1 | 台 | 16米层
11.16 | 辅汽母管至#2机低除手动减压阀后止回阀解体检修研磨及更换垫片。 | DN300 | 止回阀 | 法兰 | 1.25 | 244.1 | 1 | 台 | 16米层
11.17 | 辅汽母管至#2机高除止回阀解体检修研磨及更换垫片。 | DN100 | 止回阀 | 法兰 | 1.25 | 244.1 | 1 | 台 | 16米层 | Φ149×Φ125×4.5 | 1
11.18 | 辅汽母管至#2机低除旁路电动阀解体检修研磨及更换垫片。 | DN450 | 蝶阀 | 法兰 | 1.25 | 244.1 | 1 | 台 | 16米层
11.19 | #2机高除平衡管手动阀解体检修研磨及更换垫片。 | DN300 | 闸阀 | 法兰 | 1.25 | 244.1 | 1 | 台 | 16米层 | Φ371×Φ342×4.5 | 1 | Φ56×Φ36×10 | 6
12.1 | 北侧主汽至PTA9.8供热系统减温减压器减压阀研磨检修、喷嘴清理及阀盖垫片更换 | DN200 | 减压阀 | 焊接 | 14.4 | 545 | 2 | 台 | 16米层
12.2 | 北侧主汽至PX4.3备用供热系统减温减压器减压阀研磨检修、喷嘴清理及阀盖垫片更换 | DN200 | 减压阀 | 焊接 | 14.4 | 545 | 2 | 台 | 16米层
12.3 | 北侧PX4.3MPa供热母管至PX2.3MPa系统减温减压器减压阀研磨检修及阀盖垫片更换 | DN200 | 减压阀 | 焊接 | 5.06 | 405 | 2 | 台 | 16米层
12.4 | 北侧主汽至辅汽系统减温减压器减压阀研磨检修、喷嘴清理及阀盖垫片更换 | DN150 | 减压阀 | 焊接 | 14.4 | 545 | 2 | 台 | 16米层
12.5 | 北侧主汽至PTA9.8供热系统减温减压器给水阀研磨检修及垫片更换 | DN50 | 气动调节阀 | 焊接 | 20.3 | 385 | 2 | 台 | 16米层
12.6 | 北侧主汽至PX4.3备用供热系统减温减压器给水阀研磨检修及垫片更换 | DN50 | 气动调节阀 | 焊接 | 20.3 | 385 | 2 | 台 | 16米层
12.7 | 北侧PX4.3MPa供热母管至PX2.3MPa系统减温减压器给水阀研磨检修及垫片更换 | DN50 | 气动调节阀 | 焊接 | 5.06 | 385 | 2 | 台 | 16米层
12.8 | 北侧主汽至辅汽系统减温减压器给水阀研磨检修及垫片更换 | DN50 | 气动调节阀 | 焊接 | 20.3 | 385 | 2 | 台 | 16米层
13 | 南侧减温减压器（5台）减温水调节阀，研磨检修。 | [7 empty] | 10米层
13.1 | 南侧主汽至PTA9.8供热系统减温减压器减压阀研磨检修、喷嘴清理及阀盖垫片更换 | DN10"x8"x10" | 减压阀 | 焊接 | 14.4 | 545 | 2 | 台 | 10米层
13.2 | 南侧主汽至PX4.3供热系统减温减压器减压阀研磨检修、喷嘴清理及阀盖垫片更换 | DN10" x 16" | 减压阀 | 焊接 | 14.4 | 545 | 1 | 台 | 10米层
13.3 | 南侧PX2.3供热系统减温减压器减压阀研磨检修、喷嘴清理及阀盖垫片更换 | DN10"x8"x10" | 减压阀 | 焊接 | 5.06 | 405 | 2 | 台 | 10米层
13.4 | 南南侧主汽至PTA9.8供热系统减温减压器给水阀研磨检修及垫片更换 | DN3" | 气动调节阀 | 焊接 | 20.3 | 385 | 2 | 台 | 10米层
13.5 | 南侧主汽至PX4.3供热系统减温减压器给水阀研磨检修及垫片更换 | DN2" | 气动调节阀 | 焊接 | 20.3 | 385 | 1 | 台 | 10米层
13.6 | 南侧PX2.3供热系统减温减压器给水阀研磨检修及垫片更换 | DN2" | 气动调节阀 | 焊接 | 5.06 | 385 | 2 | 台 | 10米层
14 | 主汽系统、启动管道系统、供热系统 | [7 empty] | 16米层
14.1 | #1炉#2炉#3炉#4炉并汽门手动门研磨检修，更换填料和自密封。 | DN16" | 闸阀 | 焊接 | 14.4 | 545 | 4 | 台 | 16米层 | φ480xφ430x50(45°) | 4 | φ90xφ70x10 | 50
14.2 | #1机#2机#3机进汽门手动门、一二期联络电动门研磨检修，更换填料和自密封。 | DN18" | 闸阀 | 焊接 | 14.4 | 545 | 4 | 台 | 16米层 | φ480xφ430x50(45°) | 3 | φ90xφ70x10 | 50
14.3 | #1炉#2炉#3炉#4炉启动管道电动门研磨检修，更换填料，必要时更换自密封。 | DN150 | 闸阀 | 焊接 | 14.4 | 545 | 4 | 台 | 16米层 | φ205xφ177x30(45°) | 4 | φ68xφ48x10 | 32
14.4 | #1机#2机#3机启动管道电动门研磨检修，更换填料，必要时更换自密封。 | DN150 | 闸阀 | 焊接 | 14.4 | 545 | 3 | 台 | 16米层 | φ205xφ177x30(45°) | 3 | φ68xφ48x10 | 25
14.5 | 启动母管#1机#2机隔离手动门研磨检修，更换填料，必要时更换自密封。 | DN150 | 闸阀 | 焊接 | 14.4 | 545 | 1 | 台 | 16米层 | φ205xφ177x30(45°) | 1 | φ68xφ48x10 | 8
14.6 | 启动母管一二期隔离手电门研磨检修，更换填料，必要时更换自密封。 | DN150 | 闸阀 | 焊接 | 14.4 | 545 | 2 | 台 | 16米层 | φ205xφ177x30(45°) | 2 | φ68xφ48x10 | 16
14.7 | 北侧PTA9.8MPa供热管道A/B双减前电动门、手动门研磨检修，更换填料和自密封。 | DN150 | 闸阀 | 焊接 | 14.4 | 545 | 4 | 台 | 16米层 | φ205xφ177x30(45°) | 1 | φ68xφ48x10 | 8
14.8 | 北侧PTA9.8MPa供热管道A/B双减后手动门、电动门研磨检修，更换填料和自密封。 | DN175 | 闸阀 | 焊接 | 14.4 | 545 | 4 | 台 | 16米层
14.9 | 南侧PTA9.8MPa供热管道A/B双减前电动门研磨检修，更换填料和自密封。 | DN250 | 闸阀 | 焊接 | 14.4 | 545 | 4 | 台 | 10米层 | φ300Xφ264X45(45°) | 2 | φ68xφ48x10 | 16
14.1 | 南侧PTA9.9MPa供热管道A/B双减后电动门研磨检修，更换填料和自密封。 | DN250 | 闸阀 | 焊接 | 14.4 | 545 | 4 | 台 | 10米层
14.11 | 北侧主汽至4.3MPa供热管道A/B双减前电动门研磨检修，更换填料和自密封。 | DN175 | 闸阀 | 焊接 | 14.4 | 545 | 2 | 台 | 16米层 | φ366xφ325x48(45°) | 2 | φ66xφ46x10 | 8
14.12 | 北侧主汽至4.3MPa供热管道A/B双减前手动门研磨检修，更换填料和自密封。 | DN175 | 闸阀 | 焊接 | 14.4 | 545 | 2 | 台 | 16米层 | φ366xφ325x48(45°) | 2 | φ66xφ46x10 | 8
14.13 | 北侧主汽至4.3MPa供热管道A/B双减后电动门研磨检修，更换填料和自密封。 | DN350 | 闸阀 | 焊接 | 5.06 | 405 | 2 | 台 | 16米层
14.14 | 北侧主汽至4.3MPa供热管道A/B双减后手动门研磨检修，更换填料和自密封。 | DN350 | 闸阀 | 焊接 | 5.06 | 405 | 2 | 台 | 16米层
14.15 | 南侧主汽至4.3MPa供热管道双减前电动门、手动门研磨检修，更换填料和自密封。 | DN250 | 闸阀 | 焊接 | 5.06 | 405 | 2 | 台 | 10米层 | φ300Xφ264X45(45°) | 1 | φ68xφ48x10 | 8
14.16 | 南侧主汽至4.3MPa供热管道双减后电动门、手动门研磨检修，更换填料和自密封。 | DN400 | 闸阀 | 焊接 | 5.06 | 405 | 2 | 台 | 10米层
14.17 | 北侧4.3至2.3供热管道A/B双减前电动门、手动门研磨检修，更换填料和自密封。 | DN175 | 闸阀 | 焊接 | 2.7 | 235 | 4 | 台 | 16米层
14.18 | 北侧4.3至2.3供热管道A/B双减后电动门研磨检修，更换填料和自密封。 | DN250 | 闸阀 | 焊接 | 2.7 | 235 | 2 | 台 | 16米层
14.19 | 南侧4.3至2.3供热管道A/B双减前电动门、手动门研磨检修，更换填料和自密封。 | DN250 | 闸阀 | 焊接 | 4 | 235 | 4 | 台 | 10米层/16米层
14.2 | 南侧4.3至2.3供热管道A/B双减后电动门研磨检修，更换填料和自密封。 | DN350 | 闸阀 | 焊接 | 4 | 235 | 2 | 台 | 10米层/16米层
14.21 | 北侧4.3至Px供汽电动门、手动门研磨检修，更换填料 | DN500 | 闸阀 | 法兰 | 5.06 | 405 | 2 | 台 | 16米层
14.22 | 北侧4.3至PTA供汽电动门、手动门研磨检修，更换填料 | DN400 | 闸阀 | 法兰 | 5.06 | 405 | 2 | 台 | 16米层
14.23 | 南侧4.3至Px供汽电动门、手动门研磨检修，更换填料 | DN250 | 闸阀 | 法兰 | 5.06 | 405 | 2 | 台 | 10米层/16米层
14.24 | 南侧4.3至PTA供汽电动门、手动门研磨检修，更换填料 | DN250 | 闸阀 | 法兰 | 5.06 | 405 | 2 | 台 | 10米层/16米层
15 | 主给水阀门研磨检修，更换填料和自密封。
15.1 | 高压给水母管手动闸阀研磨检修，更换填料和自密封 | DN300 | 闸阀 | 焊接 | PN320 | 238 | 1 | 台 | 12.6米层
15.2 | 高加出口母管手动闸阀研磨检修，更换填料和自密封 | DN300 | 闸阀 | 焊接 | PN320 | 238 | 1 | 台 | 16米层
15.3 | A给水泵出口手动闸阀研磨检修，更换填料和自密封 | DN300 | 闸阀 | 焊接 | PN320 | 238 | 1 | 台 | 0米层 | φ335xφ302x44(45°) | 1 | φ84xφ62x12 | 12
15.4 | A给水泵出口电动闸阀研磨检修，更换填料和自密封 | DN300 | 闸阀 | 焊接 | PN320 | 238 | 1 | 台 | 0米层 | φ335xφ302x44(45°) | 1 | φ84xφ62x12 | 12
15.5 | B给水泵出口手动闸阀研磨检修，更换填料和自密封 | DN300 | 闸阀 | 焊接 | PN320 | 238 | 1 | 台 | 0米层 | φ335xφ302x44(45°) | 1 | φ84xφ62x12 | 12
15.6 | B给水泵出口电动闸阀研磨检修，更换填料和自密封 | DN300 | 闸阀 | 焊接 | PN320 | 238 | 1 | 台 | 0米层 | φ335xφ302x44(45°) | 1 | φ84xφ62x12 | 12
15.7 | C给水泵出口手动闸阀研磨检修，更换填料和自密封 | DN300 | 闸阀 | 焊接 | PN320 | 238 | 1 | 台 | 0米层 | φ335xφ302x44(45°) | 1 | φ84xφ62x12 | 12
15.8 | C给水泵出口电动闸阀研磨检修，更换填料和自密封 | DN300 | 闸阀 | 焊接 | PN320 | 238 | 1 | 台 | 0米层 | φ335xφ302x44(45°) | 1 | φ84xφ62x12 | 12
15.9 | D给水泵出口手动闸阀研磨检修，更换填料和自密封 | DN300 | 闸阀 | 焊接 | PN320 | 238 | 1 | 台 | 0米层 | φ335xφ302x44(45°) | 1 | φ84xφ62x12 | 12
15.1 | D给水泵出口电动闸阀研磨检修，更换填料和自密封 | DN300 | 闸阀 | 焊接 | PN320 | 238 | 1 | 台 | 0米层 | φ335xφ302x44(45°) | 1 | φ84xφ62x12 | 12
15.11 | E给水泵出口手动闸阀研磨检修，更换填料和自密封 | DN300 | 闸阀 | 焊接 | PN320 | 238 | 1 | 台 | 0米层 | φ335xφ302x44(45°) | 1 | φ84xφ62x12 | 12
15.12 | E给水泵出口电动闸阀研磨检修，更换填料和自密封 | DN300 | 闸阀 | 焊接 | PN320 | 238 | 1 | 台 | 0米层 | φ335xφ302x44(45°) | 1 | φ84xφ62x12 | 12
15.13 | #1机高加入口手动闸阀研磨检修，更换填料和自密封 | DN300 | 闸阀 | 焊接 | PN320 | 238 | 1 | 台 | 5米层 | φ420xφ380x64(90°) | 1 | φ97xφ70x12 | 12
15.14 | #1机高加出口手动闸阀研磨检修，更换填料和自密封 | DN300 | 闸阀 | 焊接 | PN320 | 238 | 1 | 台 | 16米层 | φ420xφ380x64(90°) | 1 | φ97xφ70x12 | 12
15.15 | #1机高加出口电动闸阀研磨检修，更换填料和自密封 | DN300 | 闸阀 | 焊接 | PN320 | 238 | 1 | 台 | 16米层 | φ420xφ380x64(90°) | 1 | φ97xφ70x12 | 12
15.16 | #2机高加入口手动闸阀研磨检修，更换填料和自密封 | DN300 | 闸阀 | 焊接 | PN320 | 238 | 1 | 台 | 5米层 | φ420xφ380x64(90°) | 1 | φ97xφ70x12 | 12
15.17 | #2机高加出口手动闸阀研磨检修，更换填料和自密封 | DN300 | 闸阀 | 焊接 | PN320 | 238 | 1 | 台 | 16米层 | φ420xφ380x64(90°) | 1 | φ97xφ70x12 | 12
15.18 | #2机高加出口电动闸阀研磨检修，更换填料和自密封 | DN300 | 闸阀 | 焊接 | PN320 | 238 | 1 | 台 | 16米层 | φ420xφ380x64(90°) | 1 | φ97xφ70x12 | 12
15.19 | #3机高加入口手动闸阀研磨检修，更换填料和自密封 | DN300 | 闸阀 | 焊接 | PN320 | 238 | 1 | 台 | 5米层 | φ420xφ380x64(90°) | 1 | φ97xφ70x12 | 12
15.2 | #3机高加出口手动闸阀研磨检修，更换填料和自密封 | DN300 | 闸阀 | 焊接 | PN320 | 238 | 1 | 台 | 16米层 | φ420xφ380x64(90°) | 1 | φ97xφ70x12 | 12
15.21 | #3机高加出口电动闸阀研磨检修，更换填料和自密封 | DN300 | 闸阀 | 焊接 | PN320 | 238 | 1 | 台 | 16米层 | φ420xφ380x64(90°) | 1 | φ97xφ70x12 | 12
15.22 | #1机高加进口旁路三通阀研磨检修，更换填料和自密封 | 14'' | 闸阀 | 焊接 | PN25 | 238 | 1 | 台 | 5米层
15.23 | #2机高加进口旁路三通阀研磨检修，更换填料和自密封 | 14'' | 闸阀 | 焊接 | PN25 | 238 | 1 | 台 | 5米层
15.24 | #3机高加进口旁路三通阀研磨检修，更换填料和自密封 | 14'' | 闸阀 | 焊接 | PN25 | 238 | 1 | 台 | 10米层
15.25 | 给水热母管一二期联络电动门磨检修，更换填料和自密封 | DN300 | 闸阀 | 焊接 | PN320 | 238 | 2 | 台 | 12.6米层 | φ420xφ380x64(90°) | 2 | φ97xφ70x12 | 24
15.26 | 给水冷母管一二期联络电动门磨检修，更换填料和自密封 | DN300 | 闸阀 | 焊接 | PN320 | 238 | 2 | 台 | 5米层 | φ420xφ380x64(90°) | 2 | φ97xφ70x12 | 24
16 | #3机一抽电动阀、止回阀及疏水一次阀、二次阀、气动阀解体检修研磨。 | [7 empty] | 5米层
16.1 | #3机一抽电动阀解体检修研磨及更换垫片。 | DN400 | 闸阀 | 法兰 | 5.06 | 405 | 1 | 台 | 5米层
16.2 | #3机一抽止回阀解体检修研磨及更换垫片。 | DN400 | 气动止回阀 | 法兰 | 5.06 | 405 | 2 | 台 | 5米层
16.3 | #3机一抽疏水气动阀解体检修研磨及更换垫片。 | DN40 | 气动调节阀 | 法兰 | 5.06 | 405 | 3 | 台 | 5米层
16.4 | #3机一抽疏水气动阀解体检修研磨及更换垫片。 | DN25 | 气动调节阀 | 法兰 | 5.06 | 405 | 1 | 台 | 5米层
17 | #3机三抽电动阀、止回阀及疏水一次阀、二次阀、气动阀解体检修研磨。 | [7 empty] | 5米层
17.1 | #3机三抽电动阀解体检修研磨及更换垫片。 | DN350 | 闸阀 | 法兰 | 2.011 | 299 | 2 | 台 | 10米层
17.2 | #3机三抽止回阀解体检修研磨及更换垫片。 | DN400 | 气动止回阀 | 法兰 | 2.011 | 299 | 1 | 台 | 5米层
17.3 | #3机三抽疏水气动阀解体检修研磨及更换垫片。 | DN40 | 气动调节阀 | 法兰 | 2.011 | 299 | 2 | 台 | 5米层
17.4 | #3机三抽疏水气动阀解体检修研磨及更换垫片。 | DN25 | 气动调节阀 | 法兰 | 2.011 | 299 | 1 | 台 | 5米层
18 | #3机四抽电动阀、止回阀及疏水一次阀、二次阀、气动阀解体检修研磨。 | [7 empty] | 5米层
18.1 | #3机四抽电动阀解体检修研磨及更换垫片。 | DN350 | 闸阀 | 法兰 | 1.25 | 243.9 | 1 | 台 | 5米层
18.2 | #3机四抽止回阀解体检修研磨及更换垫片。 | DN350 | 气动止回阀 | 法兰 | 1.25 | 243.9 | 1 | 台 | 5米层
18.3 | #3机四抽止回阀解体检修研磨及更换垫片。 | DN500 | 气动止回阀 | 法兰 | 1.25 | 243.9 | 1 | 台 | 5米层
18.4 | #3机四抽疏水气动阀解体检修研磨及更换垫片。 | DN40 | 气动调节阀 | 法兰 | 1.25 | 243.9 | 3 | 台 | 5米层
18.5 | #3机四抽疏水气动阀解体检修研磨及更换垫片。 | DN32 | 气动调节阀 | 法兰 | 1.25 | 243.9 | 1 | 台 | 5米层
19.1 | #3机辅汽系统：辅汽母管至高除主路调节阀前电动阀解体检修研磨及更换垫片。 | DN350 | 闸阀 | 法兰 | 1.25 | 244.1 | 1 | 台 | 16米层
19.2 | #3机辅汽系统：辅汽母管至高除主路调节阀后电动阀解体检修研磨及更换垫片。 | DN400 | 闸阀 | 法兰 | 1.25 | 244.1 | 1 | 台 | 16米层
19.3 | #3机辅汽系统：辅汽母管至高除主路调节阀解体检修研磨及更换垫片。 | DN400x350 | 气动调节阀 | 法兰 | 1.25 | 244.1 | 1 | 台 | 16米层
19.4 | #3机辅汽系统：辅汽母管至高除主路止回阀解体检修研磨及更换垫片。 | DN400 | 止回阀 | 法兰 | 1.25 | 244.1 | 1 | 台 | 16米层
19.5 | #3机辅汽系统：辅汽母管至高除主路止回阀解体检修研磨及更换垫片。 | DN100 | 止回阀 | 法兰 | 1.25 | 244.1 | 1 | 台 | 16米层
19.6 | #3机辅汽系统：辅汽母管至高除旁路手动阀解体检修研磨及更换垫片。 | DN350 | 闸阀 | 法兰 | 1.25 | 244.1 | 1 | 台 | 16米层
19.7 | 辅汽母管至#3机低除电动阀解体检修研磨及更换垫片。 | DN300 | 闸阀 | 法兰 | 1.25 | 244.1 | 1 | 台 | 16米层
20 | #3机轴封系统阀门研磨维修，主汽至轴封调节阀、调节阀前后隔离阀、旁路阀及相关疏水一次阀、气动阀。辅汽至轴封调节阀、调节阀前后隔离阀、旁路阀及相关疏水一次阀、气动阀。轴封溢流至凝汽器调节阀、调节阀前后隔离阀、旁路阀及相关疏水一次阀、气动阀。 | [7 empty] | 5米层
20.1 | #3机轴封系统：主汽至轴封调节阀前电动隔离阀解体检修研磨及更换垫片 | DN50 | 截止阀 | 焊接 | 14.4 | 545 | 1 | 台 | 5米层
20.2 | #3机轴封系统：主汽至轴封调节阀后手动隔离阀解体检修研磨及更换垫片 | DN50 | 截止阀 | 焊接 | 14.4 | 545 | 2 | 台 | 5米层
20.3 | #3机轴封系统：主汽至轴封调节阀解体检修研磨及更换垫片 | DN50 | 气动调节阀 | 焊接 | 14.4 | 545 | 1 | 台 | 5米层
20.4 | #3机轴封系统：主汽至轴封旁路电动隔离阀解体检修研磨及更换垫片 | DN50 | 截止阀 | 焊接 | 14.4 | 545 | 1 | 台 | 5米层
20.5 | #3机轴封系统：主汽至轴封旁路手动隔离阀解体检修研磨及更换垫片 | DN50 | 截止阀 | 焊接 | 14.4 | 545 | 1 | 台 | 5米层
20.6 | #3机轴封系统：主汽至轴封疏水手动隔离阀解体检修研磨及更换垫片 | DN25 | 截止阀 | 焊接 | 14.4 | 545 | 8 | 台 | 5米层
20.7 | #3机轴封系统：辅汽至轴封调节阀前电动隔离阀解体检修研磨及更换垫片 | DN100 | 截止阀 | 法兰 | 1.25 | 244.1 | 2 | 台 | 5米层
20.8 | #3机轴封系统：辅汽至轴封调节阀后手动隔离阀解体检修研磨及更换垫片 | DN200 | 截止阀 | 法兰 | 1.25 | 244.1 | 1 | 台 | 5米层
20.9 | #3机轴封系统：辅汽至轴封调节阀解体检修研磨及更换垫片 | DN100 | 气动调节阀 | 法兰 | 1.25 | 244.1 | 1 | 台 | 5米层
20.1 | #3机轴封系统：辅汽至轴封调节阀前止回阀解体检修研磨及更换垫片 | DN100 | 止回阀 | 法兰 | 1.25 | 244.1 | 1 | 台 | 5米层
20.11 | #3机轴封系统：辅汽至轴封旁路电动隔离阀解体检修研磨及更换垫片 | DN100 | 截止阀 | 法兰 | 1.25 | 244.1 | 1 | 台 | 5米层
20.12 | #3机轴封系统：轴封溢流至凝汽器调节阀前手动隔离阀解体检修研磨及更换垫片 | DN150 | 截止阀 | 法兰 | 0.118 | 443 | 1 | 台 | 5米层
20.16 | #3机轴封系统：高压缸前轴封手动动隔离阀解体检修研磨及更换垫片 | DN250 | 截止阀 | 焊接 | 0.118 | 443 | 1 | 台 | 5米层
20.17 | #3机轴封系统：高压缸后轴封手动动隔离阀解体检修研磨及更换垫片 | DN125 | 截止阀 | 焊接 | 0.118 | 443 | 1 | 台 | 5米层
合计：
注：乙方按附件要求分项报价，并合算总价,同时针对可能需要更换的阀杆、手轮、止回阀304弹簧等分项报价（此项不包含在总价中）。
公司（盖章）