福建福海创石油化工有限公司

翔鹭码头8#泊位视频监控采购安装

项目

比选文件

（文件编号：FHC-PTCG20201210001）

福建福海创石油化工有限公司编制

2020年 12月

目	录

第一章	比选公告 第二章	比选须知

第三章	参选文件的编制 第四章	评比规则

第五章	合同授予

第六章	中选后相关履约要求 第七章	其它

附件一：合同条款

附件A：翔鹭码头8#泊位视频监控安装工程技术方案

附件二：参选文件

第一章	比选公告

福建福海创石油化工有限公司

翔鹭码头8#泊位视频监控采购安装

比选公告

福建福海创石油化工有限公司就 “翔鹭码头8#泊位视频监控采购安装（项目编号：FHC-PTCG20201210001）”进行国内公开比选，欢迎国内符合条件的供应商积极参选。

- 项目概况

- 项目名称：翔鹭码头8#泊位视频监控采购安装

- 比选项目：翔鹭码头新建南8#泊位，为了尽快满足行政主管部门（古雷港航中心）的生产安全监管要求，本案拟将在南8#泊位前端及煤仓内安装视频监控系统，满足行政主管部门验收要求，并将视频监控信号传输至我司芳烃厂区。详情查看附件A《翔鹭码头8#泊位视频监控安装工程技术方案》。

- 比选控制价：13万元

- 参选人资格要求

- 参选人需具备独立法人资格、具备有效的企业法人营业执照、注册资金：1000万元以上；

- 参选人需具备电子与智能化工程专业承包资质二级，提供近三年码头相关视频监控安装业绩证明文件；

- 无失信黑名单记录（以最高院失信被执行人系统发布信息为准），且与比选人无诉讼纠纷；

- 本项目不接受联合体参选。

- 获取比选文件

- 报名时间：公示之日起至2021年01 月01日（共 10 天）。

- 报名方式：以邮件附件方式发送至商务联系人邮箱adgu@fhcpec.com.cn登记报名，登记报名时需递交以下文件：
（1）针对本项目的法人授权委托书（原件，格式详见参选文件附件2）；
（2）营业执照（加盖单位公章的复印件）；

- 获取比选文件：参选人自行下载比选文件。

- 须与现场技术人员进行前期技术交流并勘察现场，技术交流后经比选人技术人员确认符合资格要求后，参选人方可参与后续比选。

- 参选文件递交要求

- 参选文件递交地点：福建福海创石油化工有限公司PX厂区（地址：漳州市漳浦县古雷经济开发区腾龙路84号）

- 递交截止时间：公示之日起第13天 即2021年01 月04日  14:00

- 联系方式

商务联系人：辜安德  电话：13606990996	  邮箱：adgu@fhcpec.com.cn

技术联系人：罗  琦  电话：13599900778   邮箱：luoq@fhcpec.com.cn

纪检监察室电话：0596-6311774  邮箱：qlin@fhcpec.com.cn

联系地址：漳州市漳浦县杜浔镇杜昌路9号

邮    编：363216

福建福海创石油化工有限公司

2020年 12月17日

第二章	比选须知

一、比选内容

(一)项目名称：翔鹭码头8#泊位视频监控采购安装

(二)项目地点：福建福海创石油化工有限公司翔鹭码头8#泊位

(三)承包方式：固定含税总价包干

(四)比选范围：

1、见附件A“翔鹭码头8#泊位视频监控安装工程技术方案”现场踏勘及技术澄清联系人：罗  琦  电话：13599900778   邮箱：luoq@fhcpec.com.cn 
      2、 本项目采用资格后审方式对参选人进行资格审查，经资格审查合格的参选人的商务报价以未税总价最低者作为中选单位。

二、定义和解释

1、“比选人”系福建福海创石油化工有限公司，即业主方。

2、“参选人”系指向比选人报名并接受邀请，领取比选文件，且已经提交或准备提交本次参选文件的法人。

3、“参选人代表”系指全权代表参选人参加本次比选活动并签署参选文件的人，如果参选人代表不是参选人的法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》详见附件。

三、比选文件组成

1、比选文件包括下列内容：

比选公告、比选须知、项目内容、合同书格式、报价单、承诺函等。

2、比选文件除 1 中内容外，比选人在比选期间发出的书面文件和其他修改或补充函件，均是比选文件不可分割的组成部分。

3、参选人应认真阅读、并充分理解比选文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、

重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。参选人没有按照比选文件要求提交全部资料，或者没有对比选文件在各方面都做出实质性响应是参选人的风险，有可能导致其参选被拒绝，或被认定为无效参选或被确定为参选无效。

四、比选文件的澄清

参选人获取比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得比选文件 3 日内向比选人提出。参选人若对比选文件有任何疑问，应在参选截止时间前 5 日，按参选须知载明的地址以书面形式（包括书面、传真、电子邮件下同）通知到比选人。比选人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，澄清文件作为比选文件的组成部分，具有约束作用。

五、比选文件的修改、补充

1.在参选截止日期前，比选人可主动地或依据参选人要求澄清的问题而修改比选文件，并以书面形式通知所有报名参加比选项目的每一参选人，对方在收到该通知后应立即以书面形式予以确认；参选人未按规定时间予以确认或未按规定时间地点领取书面文件的，视比选通知已收到。

2.为使参选人在准备参选文件时有合理的时间考虑比选文件的修改，比选人可酌情推迟参选截止时间和开评时间，并以书面形式通知已获得比选文件的每一参选人。

3.比选文件的修改书将构成比选文件的一部分，对参选人具有约束作用。

六、参选人资格

- 参选人需具备独立法人资格、具备有效的企业法人营业执照、注册资金：1000万元以上；

- 参选人需具备电子与智能化工程专业承包资质二级，提供近三年码头相关视频监控安装业绩证明文件；

- 无失信黑名单记录（以最高院失信被执行人系统发布信息为准），且与比选人无诉讼纠纷；

- 本项目不接受联合体参选。

七、参选保证金

本项目无参选保证金。

八、参选文件的递交

1.参选文件递交的截止时间：公示之日起第13天 即2021年01月04 日  14:00。

2.递交参选文件的地点为：福建福海创石油化工有限公司PX厂区，漳州市古雷经济开发区腾龙路84号，联系人：辜安德    联系电话：13606990996 。

注：请使用顺丰快递或中国邮政 EMS 快递，其他快递不能保证送达目的地。

3.只允许参选人有一个参选方案，否则将被视为无效参选。

4.逾期送达的或未送达指定地点或参选文件密封不符合规定要求的参选文件，比选人不予受理。参选人所提交的比选文件在评选结束后，无论中选与否都不退还。

5.参选人收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

6.参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

第三章	参选文件的编制

一、参选文件的组成：

（1）参选单位企业概况（包含但不限于企业简介、营业执照、开户许可证、经营状况、以往承揽类似业绩的合同等其他可以证明参选人具有良好运营业绩的相关材料，凡弄虚作假的，一经查实，比选人有权取消其中选资格。）

（2）法定代表人授权委托书；

（3）承诺函；

（4）报价单。

以上（1）至（4）项内容合并密封并加盖公章。

二、参选书格式内容

参选人应按附件二格式内容要求进行参选书的编制。

三、参选报价

参选人须按要求进行报价（即参选报价单），对参选报价负责。参选报价应加盖参选人印章，字迹清晰，否则视为无效。

四、特别说明

1.参选人应承担所有与准备和参加比选有关的费用。不论比选的结果如何，比选机构和比选人均无义务和责任承担这些费用。

2.参选收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

3.参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

第四章	评比规则

一、规则：

1. 参选人递交的参选文件满足比选文件全部实质性要求且参选报价最低的参选人为中选候选人的评选方法。如参选报价相同的，则由评选工作小组与报价相同的参选人进行最终优惠价确认，优惠价最低的作为中选候选人。
     2.替补候选人的设定与使用：在合同签订前，比选单位发现参选人的参选报价或服务存在重大偏差、或参选材料存在欺诈行为时、或参选人因不可抗力或自身原因不能履行合同的、或未按要求提供履约保证金的，将有理由取消中选人资格，并将依法确定排名第二名的中选候选人为本项目的中选人。

二、资格审查：

由比选人依法组建的评选委员会将按照第二章比选须知第六点“参选人资格”的要求对参选人进行资格审查，以确定是否为符合比选文件规定要求的合格参选人，同时，评选委员会将依据参选人提供的资格证明文件审查参选人的法人资格、营业范围、财务，以确定参选人是否有资格履行合同。经上述资格审查合格的参选人进入下一程序的评审，经上述资格审查不合格的参选文件，其参选资格将被评选委员会予以否决。

三、以下情况作废选处理：

1.对比选文件提出的实质性要求和条件，参选文件未能在实质上响应的。

2.参选文件存在重大偏差的。

3.违反规定影响开选评选工作或采取其他方式对比选人施加影响的。

4.参选人串标、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参选无效。

四、评选

1.比选人将在参选文件截止日期后另行择日组织比选会，参选人选定工作在比选人有关部门监督下，由比选人依法组建的评选委员会负责。

2.在开选时没有启封和读出的参选文件，在评选时将不予考虑。

3.比选人将做开选记录。

第五章	合同授予

1.比选人将把合同授予中选人；在授予前，仍需进行资格审查。

2.中选人确定后，比选将通知中选人，并将中选结果公示在比选人集团官网。

3.中选通知对比选人和参选人具有法律效力。中选单位需在比选人通知中选后 10 个工作日内与比选人签订合同。若因中选单位原因未在规定的时间和地点与比选人签署合同，比选人有权单方取消中选单位的资格。同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

4.中选人签署合同后必须履行合同要求。若因中选单位原因未在规定的时间内完成项目等相关工作，则比选人有权单方面取消中选单位的资格。并取消参选人三年内在比选人的业务中的参选资格，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选方的全部责任。

5.比选文件与合同附件作为签订合同的条款，比选文件合同条款中没有规定的内容， 比选人、参选人认为有必要进行补充，可另行商定解决。

6.接受和拒绝任何或所有参选的权利：比选机构和比选人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何比选，以及宣布比选程序无效或拒绝所有参选的权利，对受影响的参选人不承担任何责任。

第六章	中选后相关履约要求

1.中选单位要服从比选人的管理规定，不得影响比选人的生产运行，如有违反，取消中选单位的继续履行合同的资格，同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

2．必须严格执行采购合同（详见附件一）、《承诺函》（详见附件3）的规定。

3.中选单位需遵守比选人的各项管理规章制度。如违反相关条例者则按福建福海创石油化工有限公司相应条款进行处罚。

第七章	其它

1.参选人的参选文件无论其是否中选，均不退回。

2.比选人郑重承诺：参选人所提交的参选文件及相关资料不向第三方泄露。

3.本比选文件的解释权归福建福海创石油化工有限公司。

附件一： 合同条款

翔鹭码头8#泊位视频监控采购安装合同

合同编号：

甲方：翔鹭码头投资管理（漳州）有限公司   签订地点：漳州古雷

乙方：                                   签订日期：2020年11月  日

根据甲方采购项目需求，经双方友好协商，就甲方向乙方采购本合同第1条所列产品相关事宜，依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规规定，双方签订如下协议：

1、合同标的和合同价格

| 序号 | 品名 | 规格/型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清高速球形摄像机 | 200万像素，20倍光学变倍、16倍电子变倍，H265编码模式，星光级，无缝兼容港口局监控平台 | 海康威视 | 台 | 5 |  |  |
| 2 | 高清枪式摄像机 | 200万像素，H265编码模式，星光级，无缝兼容港口局监控平台 | 海康威视 | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 监控立杆 | 2米高，304不锈钢材质 | 定制 | 根 | 1 |  |  |
| 4 | 工业级一光四电收发器 | 单模单纤，100M，工作温度-10℃-70℃，一光四电 | 海康威视 | 对 | 2 |  |  |
| 5 | 工业级一光一电收发器 | 单模单纤，100M，工作温度-10℃-70℃，一光一电 | 海康威视 | 对 | 4 |  |  |
| 6 | 收发器机架 | 14卡槽 | 海康威视 | 个 | 1 |  |  |
| 7 | 硬盘录像机 | 200万像素，16路接入，H.265编码存储模式；无缝兼容港口局监控平台 | 海康威视 | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 监控专用硬盘 | 6TB | 希捷 | 个 | 5 |  |  |
| 9 | 交换机 | 24口100M+2口1000M | 海康威视 | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 室外设备箱 | 300mm*400mm*180mm，304不锈钢材质 | 定制 | 个 | 5 |  |  |
| 11 | 空气开关 | 10A 2P | 公牛 | 个 | 5 |  |  |
| 12 | 排插 | 6口 10A | 公牛 | 个 | 5 |  |  |
| 13 | 单模光纤 | 室外松套层绞式钢带铠装24芯单模光缆 | 国产 | 米 | 1500 |  |  |
| 14 | 单模光纤 | 室外6芯单模光缆 | 国产 | 米 | 1000 | 甲供 |  |
| 15 | 光电复合缆 | 室外松套层绞式钢带铠装12芯单模光缆+3*2.5mm² | 国产 | 米 | 1500 |  |  |
| 16 | 镀锌钢管 | DN25 | 国产 | 米 | 600 |  |  |
| 17 | 熔接盒 | 按光纤熔接口数量配置 | 国产 | 个 | 5 |  |  |
| 18 | 光纤跳线 | 单模 | 国产 | 个 | 10 |  |  |
| 19 | 光缆熔接 | 含尾纤、耦合器 |  | 项 | 1 |  |  |
| 20 | 施工辅材 | 管卡、膨胀螺丝、电工胶布、金属软管、支架 |  | 批 | 1 |  |  |
| 合同金额合计 |  | （大写） 元整（小写） 元 |  |  |  |  |  |

上述金额为含税价格，包含了乙方提供本合同约定的产品及相应服务（如有）的全部价格，除非另有约定，甲方不再承担其他费用。

2、交货：

2.1交货方式：由乙方负责运输至现场

2.2交货地点：漳州市古雷经济开发区翔鹭码头

2.3交货时间：   合同签订后15日内完成交货并安装

2.4交货联系人：双方确定，甲方指定 罗琦  电话：13599900778为甲方项目联系人，乙方指定                   为乙方项目联系人。

2.5乙方提供产品安装及调试服务，并承担运输过程中发生的一切费用。在产品交付给甲方之前，相关的毁损、灭失等风险均由乙方自行承担。

3、付款方式与条件

3.1乙方交付的产品按合同约定标准经甲方验收合格，并提供发票后，甲方30日向乙方支付合同价款总额的  90 %货款即     元，余下10%货款即      元作为质保金，乙方履约情况良好，于质保期（一年）满后30日内付清尾款。

3.2 乙方应根据甲方要求在甲方每次付款前 15 日内提供正式税务发票，否则甲方有权顺延付款。现场交货条件下，乙方应提交 增值税专用 发票（税率  13 %）。

4、质量要求和技术标准

4.1乙方所提供的产品必须是原厂原包装（含货物质量合格证书）产品，质量必须符合国家标准或行业标准以及原厂出厂标准（以说明书为准），且乙方所提供的产品的技术参数必须与官方网站中所列设备的技术参数一致，如产品不符合本合同中约定的要求，甲方有权拒绝接受。

4.2乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。在质量保证期（质量保证期自货物验收合格之日起计算主要设备质保三年，工程质保一年），乙方应当对其交付的产品承担质量保证责任并提供产品维保服务，所需费用由乙方承担。

4.3除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按甲方要求的标准采取保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

4.4乙方不按本合同约定交付产品所产生的任何费用由乙方自己承担。

5、安装调试、技术服务、人员培训及技术资料

5.1乙方为甲方提供下列服务（具体以在□内打“√”为准）

☐√安装调试：乙方应在产品到货后 1 日内安装完毕，并提请甲方进行调试验收；

☐技术服务：

☐人员培训：

☐技术资料：

5.2除第5.1款约定外，乙方还应根据甲方要求为甲方工作人员以及使用人员进行必要的现场免费技术培训，使甲方人员及使用人员能独立使用该产品，完成日常操作。

6、验收

6.1货物的货到验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

6.2乙方对一次开箱不合格（产品有质量故障）的产品予以换新，承担一切与之有关的费用。

6.3乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

6.4对于安装质量，乙方保证标准时、正确安装好设备，保证设备良好运行。产品调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准；两者要求不一致的，适用对产品更为严格的标准。

6.5调试验收结果经甲方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。

6.6 产品无需安装调试的，到货开箱验收合格视为产品验收合格；产品需安装调试的，调试验收合格视为产品验收合格。但无论采取何种验收方式，均不免除乙方按照本合同约定应承担的质量保证责任。

7、质量保证

除本合同另有约定外，本合同产品售后服务按厂家标准提供有关质量保证和售后服务的承诺执行，国家有规定的按国家规定执行

8、违约责任

8.1乙方逾期交货的，每日按照合同总额的  1 %向甲方支付违约金，逾期超过  15 日的，甲方还有权解除合同，并要求乙方一次性支付合同总额  6 %的违约金。甲方可从应付给乙方的货款中直接扣除，乙方部分交货、交货不合格的，均按照逾期交货处理。

8.2 乙方交付的产品经甲方验收不合格的，每次应向甲方支付违约金人民币 1000 元，并应根据甲方要求进行修理、更换或采取其他补救措施。累计  3 次验收不合格的，甲方还有权解除合同、拒绝支付任何费用。

8.3 甲方无故逾期付款的，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率标准支付利息。

8.4 一方的违约行为给对方造成的损失超过本合同约定的违约金数额的，超出部分，违约方应予以赔偿。

9、法律的适用及争议解决方式

9.1、本合同的效力、解释及履行均适用中华人民共和国法律。

9.2、因本合同履行过程中引起的任何争议，双方应及时友好协商解决。协商不成的，向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

10、 合同变更与解除：

除本合同另有约定或法律规定外，非经双方协商一致，任何一方均不得擅自变更或解除合同。合同变更或解除须采取书面形式。

11、合同构成及效力顺序
  11.1本合同由正文及附件构成，双方就合同履行达成的补充协议，亦构成本合同的有效组成部分。
       附件A: 翔鹭码头8#泊位视频监控安装工程技术方案
       附件B: 安全环保协议书
    11.2 如果本合同各部分的内部条款之间出现约定不一致的情形，则：
   （1）属发包说明或其它内部条款的，以对乙方更严格的约定为准。
   （2）属补充协议条款的，以时间签署在后的协议条款为准；如属同一份补充协议，则以对乙方更严格的约定为准。
12、通知

双方重要文件往来应当以书面形式（含传真、电子邮件等）进行。如以特快专递方式送达至本合同所列地址，则：双方地址在同一个地市级行政区域内的，自特快专递寄出之日起算第3日即视为已有效送达（有证据证明对方已经提前签收除外）；双方地址不在同一个地市级行政区域内的，自特快专递寄出之日起算第5日即视为已有效送达（有证据证明对方已经提前签收除外）；双方应主动做好信函接收工作，无论信函是否被拒收、无人签收、他人签收等，均不影响有效送达的认定。如送达地址变更，变更方应第一时间通知另一方，否则，通知方按对方变更前地址寄出的，仍然视为有效送达，地址变更方对此无异议。

13、本合同一式陆份，经双方签订后生效，甲方执肆份、乙方执贰份，具有同等效力。

| 甲方：翔鹭码头投资管理（漳州）有限公司 | 乙方： |
| --- | --- |
| 联系地址：漳州市古雷经济开发区腾龙路84号 | 联系地址： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |

附件A:     翔鹭码头8#泊位视频监控安装工程

技术方案

一、工程概况

我司翔鹭码头新建南8#泊位，为了尽快满足行政主管部门（古雷港航中心）的生产安全监管要求，本案拟将在南8#泊位前端及煤仓内安装视频监控系统，满足行政主管部门验收要求，并将视频监控信号传输至我司芳烃厂区。

二、资质要求

- 资质：电子与智能化工程专业承包资质二级。

- 注册资金：1000万元以上。

- 提供近三年码头相关视频监控安装业绩证明文件。

- 工期要求：合同签订后15天内完成。

三、工程说明

- 在8号泊位南侧和北侧各装一台枪式摄像机和球形摄像机监控船舶及BC1皮带机作业区。

- 在8号泊位TH3转运站西侧位置安装一台球形摄像机，监控码头前沿作业区。

- 在煤仓内东侧及西侧各装一台球机，监控取料作业。

- 将所有视频监控信号以光纤方式传输至8#泊位中心控制室，储存时间大于180天。

- 在8#泊位中控电子间至9#码头机柜间敷设一条24芯单模光纤，并做好全部溶接。

- 在码头TH4转运站（芳烃厂区），延管廊敷设一条6芯光纤至总降站无线通讯机房，约1000米（利用芳烃厂区库存光缆），并做好全部溶接。

- 根据《材料清单》供货。

材料清单

| 序号 | 品名 | 规格/型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清高速球形摄像机 | 200万像素，20倍光学变倍、16倍电子变倍，H265编码模式，星光级，无缝兼容港口局监控平台 | 海康威视 | 台 | 5 |  |
| 2 | 高清枪式摄像机 | 200万像素，H265编码模式，星光级，无缝兼容港口局监控平台 | 海康威视 | 台 | 2 |  |
| 3 | 监控立杆 | 2米高，304不锈钢材质 | 定制 | 根 | 1 |  |
| 4 | 工业级一光四电收发器 | 单模单纤，100M，工作温度-10℃-70℃，一光四电 | 海康威视 | 对 | 2 |  |
| 5 | 工业级一光一电收发器 | 单模单纤，100M，工作温度-10℃-70℃，一光一电 | 海康威视 | 对 | 4 |  |
| 6 | 收发器机架 | 14卡槽 | 海康威视 | 个 | 1 |  |
| 7 | 硬盘录像机 | 200万像素，16路接入，H.265编码存储模式；无缝兼容港口局监控平台 | 海康威视 | 台 | 1 |  |
| 8 | 监控专用硬盘 | 6TB | 希捷 | 个 | 5 |  |
| 9 | 交换机 | 24口100M+2口1000M | 海康威视 | 台 | 1 |  |
| 10 | 室外设备箱 | 300mm*400mm*180mm，304不锈钢材质 | 定制 | 个 | 5 |  |
| 11 | 空气开关 | 10A 2P | 公牛 | 个 | 5 |  |
| 12 | 排插 | 6口 10A | 公牛 | 个 | 5 |  |
| 13 | 单模光纤 | 室外松套层绞式钢带铠装24芯单模光缆 | 国产 | 米 | 1500 |  |
| 14 | 单模光纤 | 室外6芯单模光缆 | 国产 | 米 | 1000 | 甲供 |
| 15 | 光电复合缆 | 室外松套层绞式钢带铠装12芯单模光缆+3*2.5mm² | 国产 | 米 | 1500 |  |
| 16 | 镀锌钢管 | DN25 | 国产 | 米 | 600 |  |
| 17 | 熔接盒 | 按光纤熔接口数量配置 | 国产 | 个 | 5 |  |
| 18 | 光纤跳线 | 单模 | 国产 | 个 | 10 |  |
| 19 | 光缆熔接 | 含尾纤、耦合器 |  | 项 | 1 |  |
| 20 | 施工辅材 | 管卡、膨胀螺丝、电工胶布、金属软管、支架 |  | 批 | 1 |  |

- 投标商在投标前可到现场勘验和技术交流，详细了解工程需求及工程范围内容，决购后不得以任何理由要求追加费用。

四、验收

投标商按要求完成监控点位安装及调试（监控点位图），并协助甲方8#泊位行政主管部门的视频监控验收，通过行政主管部门的验收做为本工程验收依据。

五、系统维护要求

- 主要设备质保三年，工程质保一年。

- 质保期内，若因设备质量或施工质量问题发生故障，厂商须派技术人员到现场维修及更换，直到用户满意或达到设备自身性能要求

监控点位图

附件B:

安全环保协议书

发包单位（以下简称甲方）：  翔鹭码头投资管理（漳州）有限公司

承包单位（以下简称乙方）：

双方就翔鹭码头8#泊位视频监控采购安装/项目签订了翔鹭码头8#泊位视频监控采购安装合同，为进一步明确甲乙双方在工程承包合同履行过程中的权利和义务及责任，保障人身安全和企业财产安全，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》等相关法规及福建福海创石油化工有限公司HSE管理制度，经双方协商，双方自愿签订本安全环保协议，作为主合同的附件。

一、甲方的权利和义务：

1、 甲方有权对乙方的资质进行审查，确认其符合且具备进厂条件，方可进厂施工。

2、 甲方有权要求乙方维护好甲方相关的安全环保设施、设备和器材。

3、 甲方有权全程检查乙方施工作业现场，对乙方人员在施工作业中违反有关安全生产规章制度的行为予以制止、纠正和处罚，并发出书面整改通知书；对严重违章的行为立即勒令其停止工作。

4、 甲方有权要求乙方制定施工方案，对危险性较大的分项工程，乙方必须制定专项安全环保施工方案，明确组织措施、安全环保措施、技术措施，经甲方各相关管理部门审查合格后方可进行施工作业。

5、 甲方有权对乙方不服从管理和严重违章者，驱除施工现场。

6、 甲方负责对乙方进行厂级和部门级安全培训教育和考核，考核合格方可办理入厂手续。

7、 甲方负责各装置的工艺处理、退料、置换、吹扫及盲板隔离工作，为本项目提供安全的施工条件。

8、 甲方应乙方要求，向乙方提供与乙方作业相关的甲方有毒有害、易燃易爆物品的数据。

9、 甲方在开工前必须对乙方进行全面的安全技术及文明施工交底。

二、乙方的权利和义务：

1、乙方必须严格执行国家有关安全生产的方针、政策、法令、法规，遵守国家、行业及甲方各项HSE管理制度。现场施工作业时按照甲方的各项HSE管理制度等规定办理作业许可证，服从甲方的监督管理。对甲方检查提出的安全整改通知，必须按照甲方要求及时整改。

2、  乙方有权对甲方安全管理工作提出合理化建议或改进措施。

3、 乙方对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业、有权拒绝执行。对打击和报复行为有权向上级和有关部门汇报。

4、 乙方对危及生命安全和身体健康的施工作业条件和环境，有权提出整改建议或拒绝施工作业。

5、 乙方施工过程中在发生严重危及作业人员生命安全的不可抗拒紧急情况时，有权采取必要的避险措施，并立即向管理部门报告。

6、 乙方有权要求甲方提供相关的安全资料。

7、 乙方必须建立健全HSE管理网络、HSE保证体系和HSE责任制，成立专职HSE管理机构，依照《安全生产法》的要求配备专职或兼职安全生产管理人员；施工队伍超过50人的应按比例配足专职安全员，并佩戴明显标志；编制和实施各安全环保施工方案和专项应急预案。

8、 乙方必须按照国家安全生产的要求及甲方的HSE管理制度的要求提供相关资料，接受安全资质和条件审查，签订安全承诺书等。人员和机动车辆入厂必需按甲方HSE管理制度办理入场证。特种作业人员必需持证上岗。

9、 在工程开工前，乙方必须对全体施工作业人员分工种进行安全教育、技能考试，合格后方可进行施工作业。施工作业前，必须向作业人员进行安全环保技术交底，掌握工程特点及施工安全环保措施。

10、乙方开工前应对施工机械、工器具及安全防护设施进行检查，确保符合安全规定并不超过检验周期。 乙方施工人员应对所在的施工区域、作业环境、操作设施、设备、工器具等进行认真检查，发现隐患立即停止施工，并经落实整改后方准继续施工。在施工期间所使用的各种设备及工用器具等均应符合施工要求。同时乙方应遵守相关法规，根据作业现场的实际需要，设置各类安全防护设施、遮栏、安全标志牌、警告牌等。

11、乙方应按《中华人民共和国劳动法》等法律、法规、规定用工，严禁使用未成年工和有职业禁忌的人员进行施工作业。

12、 乙方必须按国家有关规定，为施工人员办理工伤保险、意外伤害保险（施工人员较多的承包商建议购买建筑工程团体意外险），为施工人员配备合格的劳动防护用品及安全用具，并保证施工工具、器械使用安全。

13、 乙方需建立安全检查制度，指定专人负责现场安全监督检查工作，认真开展安全检查，发现作业过程中不安全行为、隐患、重大险情，应采取有效措施及时处理并报告甲方。

14、 发生事故时，乙方必须及时向甲方报告。同时根据指令迅速组织实施现场人员疏散和抢救工作、采取相应的措施保护好现场，并要积极配合甲方或上级有关部门对事故的调查和现场勘查。

15、 乙方进入现场的施工人员，严禁动用装置区机泵、容器、塔、加热炉等任何部位阀门，防止误开误关，造成意外事故。如确实需用，经与装置有关人员联系，同意后，由操作人员启闭阀门。

16、 乙方未经允许，不准占用消防通道和使用消防设施，确需占用或破路工程和使用消防设施，必须取得甲方同意并按照甲方有关规定办理手续；在规定时间内完工（使用）后，立即恢复道路（消防设施）的正常使用，以保证消防通道畅通无阻和消防设施处于完好状态。

17、 乙方负责组织施工作业的危害辨识、风险评估，编制吊装方案、作业程序、安全措施，提交相应的部门审查、备案。并组织吊装方案、作业程序、安全措施的交底和落实。负责编制吊装相关应急预案，并组织相关人员进行学习培训。

18、 乙方吊装作业单位的负责人及安全管理人员应对吊装区域内的安全状况进行检查（包括吊装区域的划定、标识、障碍）。警戒区域及吊装现场应设置安全警戒标志，并设专人监护，非作业人员禁止入内。安全警戒标志应符合《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008）的规定。

19、乙方施工用配电开关箱、电焊机等临时用电设备须距离容易发生泄漏的设备及下水井、油沟和隔油池不得少于15米，确因客观条件距离达不到15米的，必须覆盖严实并检测合格。电源线、电焊把线、电焊地线必须绝缘良好，并应避开下水井、油沟等危险区域，电焊地线应固定在焊件本体上。在可燃可爆区域动火所使用的电源线和地线不准用塑料铝线，要求使用胶皮铜线。

20、 乙方施工产生的任何有毒、有害物质，油类，化学品，废水，生活污水及其它污染物绝不能排入雨边沟、地井或污染地表土，必须按国家及地方的相关规定进行妥善处置。产生的废物应进行鉴别，一般固废和危险废物应妥善包装、分类堆放，并及时清理。不能任意排放和丢弃。

21、 乙方在施工过程中不得擅自更换工程技术管理人员、安全管理人员以及关系到施工安全及质量的特殊工种人员，特殊情况需要更换时，必须经甲方同意后方可更换，新更换人员的经验、资历等不低于原配备人员，并对新更换的人员进行相应的安全教育、培训和考核。

22、 两个以上承包商在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

三、违约责任及处理

- 乙方不得将工程违法转包、分包。

2、发生安全事故时，甲乙双方均有抢险、救灾的义务，所发生的费用由责任方承担。

3、发生安全事故，由甲方或者政府安全管理机构按事故调查处理的，乙方参与配合调查。因乙方主要责任造成的人身伤亡、设备损坏事故及其造成的经济损失,一切责任及损失由乙方承担，并由乙方上报有关政府部门调查处理、统计上报。

4、甲方违约造成的事故，甲方承担全部责任，并按规定追究有关人员责任及上报。

5、 乙方在施工过程中如果有违法、违规和违章行为，甲方将按照按国家法律、法规和甲方的HSE管理制度进行处罚。处罚款由乙方现金形式交到甲方财务部，对不按时缴纳罚款的，甲方可以从乙方工程款双倍扣除。

6、 乙方违约造成的事故，乙方承担全部责任，对于事故后果影响较大的承包商，由甲方主管部门下达停工通知单，勒令承包商停工整顿，在承包商问题隐患整改完毕、人员培训学习合格后方可重新准予开工，并按规定追究有关人员责任并报告甲方；由于乙方工程服务质量、检修质量及购买的原材料质量导致的事故，由乙方承担全部责任构成犯罪的，依法追究刑事责任。

7、 对乙方发生事故后弄虚作假、隐瞒不报、迟报或谎报，一经查出，按有关规定处罚，并向所有在甲方范围内施工的其它承包商进行通报，并将通报送达承包商。情节严重的，取消其进入甲方的市场资格。

四、 不可抗力：

由于不可抗力造成合同项目施工作业事故及产生的损失，甲乙双方各自承担相应的损失。

五、本协议书一式两份，甲乙双方各执一份。

六、本协议书经双方盖章后生效。

七、协议期限：

本协议期限应与主合同期限一致。如果主合同因故需要变更期限，本合同应与主同变更至相同期限。

（以下无正文）

甲方 (章)：                                  乙方(章)：

法人代表:                                     法人代表:

法人委托代理人 :                              法人委托代理人:

签定日期：    年    月    日                   年    月    日

附件二：参选文件

附件1：参选单位企业概况（包含但不限于企业简介、营业执照、开户许可证、经营状况、以往承揽类似业绩的合同等其他可以证明参选人具有良好运营业绩的相关材料，凡弄虚作假的，一经查实，比选人有权取消其中选资格。）

本部分内容由参选单位自行编制，不做格式要求。

附件2：

法定代表人授权委托书

致：福建福海创石油化工有限公司

本授权书声明:注册于         (公司住所)的          （公司名称)的法定代表人        (法定代表人姓名)代表本公司授权          （代理人的姓名）为公司的合法代理人，参加 福建福海创石油化工有限公司翔鹭码头8#泊位视频监控采购安装（项目编号：FHC-PTCG20201210001） 项目的意向比选方申请登记、比选竞价，我方承认代理人全权代表我方所签署的本项目的参选文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明

| （正面） | （反面） |
| --- | --- |

代  理  人：              （签字）性别：      年龄：        ；

身份证号码：                            职务：              ；

委托期限：       年    月    日至    年    月    日。

代理人电话：                  邮箱：                    ；

法定代表人：                签字）

参  选  人：                            （盖单位章）

年    月    日

附：代理人身份证明

| （正面） | （反面） |
| --- | --- |

附件3：

承 诺 函

致：福建福海创石油化工有限公司

我方为对福建福海创石油化工有限公司翔鹭码头8#泊位视频监控采购安装（项目编号：FHC-PTCG20201210001）项目比选文件表示完全响应，遵照公告的要求，特此确认并承诺：

1、我方确认，我方已仔细阅读并研究了贵方的公告及其附件，我方完全熟悉其中的要求、条款和条件，并充分了解比选情况。

2、我方确认：我方完全同意比选文件制定的交易规则。接受比选文件中所制定的评比规则。

3、我方承诺：我方为投标所提供的材料均为真实、合法、完整。

4、我方保证：我方确认，我方完全接受翔鹭码头8#泊位视频监控采购安装（项目编号：FHC-PTCG20201210001）项目比选文件及附件合同的全部条款。自收到该项目中选通知次日起10个工作日内，我方将与贵司签订《采购合同》。否则取消参选人三年内在比选人的业务中的参选资格

特此承诺。

意向参选方（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

地  址：

联系人：

电  话：

年    月    日

附件4：  参选报价单

参   选   优  惠  价

比选单位： __福建福海创石油化工有限公司_________

项目名称：_翔鹭码头8#泊位视频监控采购安装

参选优惠价（含税包干总价）：____   ___________

材料清单：

| 序号 | 品名 | 规格/型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清高速球形摄像机 | 200万像素，20倍光学变倍、16倍电子变倍，H265编码模式，星光级，无缝兼容港口局监控平台 | 海康威视 | 台 | 5 |  |  |
| 2 | 高清枪式摄像机 | 200万像素，H265编码模式，星光级，无缝兼容港口局监控平台 | 海康威视 | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 监控立杆 | 2米高，304不锈钢材质 | 定制 | 根 | 1 |  |  |
| 4 | 工业级一光四电收发器 | 单模单纤，100M，工作温度-10℃-70℃，一光四电 | 海康威视 | 对 | 2 |  |  |
| 5 | 工业级一光一电收发器 | 单模单纤，100M，工作温度-10℃-70℃，一光一电 | 海康威视 | 对 | 4 |  |  |
| 6 | 收发器机架 | 14卡槽 | 海康威视 | 个 | 1 |  |  |
| 7 | 硬盘录像机 | 200万像素，16路接入，H.265编码存储模式；无缝兼容港口局监控平台 | 海康威视 | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 监控专用硬盘 | 6TB | 希捷 | 个 | 5 |  |  |
| 9 | 交换机 | 24口100M+2口1000M | 海康威视 | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 室外设备箱 | 300mm*400mm*180mm，304不锈钢材质 | 定制 | 个 | 5 |  |  |
| 11 | 空气开关 | 10A 2P | 公牛 | 个 | 5 |  |  |
| 12 | 排插 | 6口 10A | 公牛 | 个 | 5 |  |  |
| 13 | 单模光纤 | 室外松套层绞式钢带铠装24芯单模光缆 | 国产 | 米 | 1500 |  |  |
| 14 | 单模光纤 | 室外6芯单模光缆 | 国产 | 米 | 1000 | 甲供 |  |
| 15 | 光电复合缆 | 室外松套层绞式钢带铠装12芯单模光缆+3*2.5mm² | 国产 | 米 | 1500 |  |  |
| 16 | 镀锌钢管 | DN25 | 国产 | 米 | 600 |  |  |
| 17 | 熔接盒 | 按光纤熔接口数量配置 | 国产 | 个 | 5 |  |  |
| 18 | 光纤跳线 | 单模 | 国产 | 个 | 10 |  |  |
| 19 | 光缆熔接 | 含尾纤、耦合器 |  | 项 | 1 |  |  |
| 20 | 施工辅材 | 管卡、膨胀螺丝、电工胶布、金属软管、支架 |  | 批 | 1 |  |  |
| 合同金额合计 |  | （大写） 元整（小写） 元 |  |  |  |  |  |

备注：上述金额为含税价格，在投标前可到现场勘验和技术交流，详细了解工程需求及工程范围内容，决购后不得以任何理由要求追加费用。

1、所包含发票类型及税率：

2、付款方式：乙方交付的产品交付后，按合同约定标准经甲方验收合格后，乙方开具全额      增值税专用发票，甲方收到全额增值税专用发票原件后30日内向乙方支付全额合同价款90%。余下10%货款作为质保金，履约情况良好，于质保期（一年）满后30日内付清尾款。

3、交货期限：合同签订后15天内完成交货并安装。

4、保修期：自验收合格之日起 设备质保三年，工程质保一年的免费保修。

参选人：                              （加盖参选单位章）

法定代表人：                          （签字）

或其授权委托代理人：                 _（签字）

编制时间：       年   月   日