罐区管廊和管道维修及防腐工程（II期）发包说明

- 工程概况

  - 工程名称：罐区管廊和管道维修及防腐工程（II期）

  - 工程地点：漳州市漳浦县古雷镇下垵村，海腾码头

  - 工程范围：本次发包范围为管廊（N1\N2\N3\N4\N5\E2\E3），主要内容为管廊维修、管廊（含附件）及管道的除锈防腐。

    - 维修

      - 管廊角钢、筋板焊接加固、所有螺栓切除更换为10.9级的高强螺栓：

      - 废管道、旧支架拆除；

      - 管廊基础裸露部分高强度无伸缩混凝灌浆：品牌上海宝治、上海丹慧、雷氏兄弟CGM；

      - 管廊防火涂料破损维修：品牌北京金隅；

      - 电缆支架槽钢、部分锈蚀严重的管托更换；

      - 采购不锈钢304L（直径12mm）生命绳，每层管架左右两侧各增加1根；

      - 管道静电接地改造：每根管道静电接地线为并联方式。

    - 除锈防腐

      - 管廊钢结构、维修通道、爬梯、电缆桥架、管托等；

      - 管道：非保温产品管道、公用工程管道。

    - 搭设和拆除脚手架

  - 承包商在投标前，必须进行现场勘察，不进行现场勘察，视为放弃投标；

- 投标单位资质及人员要求，需在投标文件里按照以下序列提供给业主核实

  - 当投标单位以石油化工总承包二级及以上或者钢结构专业承包三级及以上投标时，优先考虑，但本项目范围内的防腐工作需由具有防腐工程专业承包二级及以上资质的单位承接；当投标单位以防腐工程专业承包二级及以上资质投标时，本项目范围内的焊接工作需由持证焊工进行；

  - 合同签署人如果不是承包商法人，则必须出具相应的委托书并附上承包商公司的法人章和公司章；

  - 以下承包商现场管理人员：项目负责人、施工经理（或主管）、质量经理（或主管）、安全负责人必须出具该承包商公司为其缴纳的社保记录（连续三个月或以上）；

  - 项目负责人具备3个及以上石化行业工作经验，且项目期间全程在项目现场；

  - 安全负责人有石化行业施工安全管理经验，并有安全C证，且项目期间全程在项目现场；

  - 防腐质量负责人有3个及以上石化行业防腐工作经验，且项目期间全程在项目现场；

  - 防腐油漆需为持证油漆工，且比例不少于50%的防腐工人。油漆工的工作范围包括打磨和油漆刷涂；

  - 承包商中标进场后，所有持证油漆工须在一周内接受油漆作业专项考核。考核负责人由Division指定并监督实施，海腾协助管理。考核未通过的，不能作为合格油漆工计入工种（但可以作为辅工配合实施，由承包商自行决定并安排）。但总比例50%或以上的要求不变。如果承包商在两周内无法提供足够数量的持证油漆工参加考核并通过考核的话（从油漆工考核开始计算，为期两周），则该标的视为废标。油漆工总数的须求应参照承包商提交的人力资源计划进度表上所计划的最大油漆工数量来定义；

  - 所有参加油漆工专项作业考核并通过考核的承包商人员，统一进行名册登记和记录，并准备相应的帽贴，务必做到帽贴与油漆工一一对应的结果；

  - 考核结束后，承包商可自行根据人力资源计划表，安排进场的油漆工作业人数，但同一时间范围内，仍须满足50%或以上的比例进行施工作业；

  - 必须配备持证电工（由安监局或应急管理局颁发），且项目期间全程在项目现场；

  - 必须配备专职资料员。

- 现场条件

  - 海腾码头气温较高，早晨傍晚雾气湿度较大，防腐表面易凝结水蒸气；

  - 正常作业时间范围为8:30-12:00, 13:30-17:30，具体开始与结束时间取决于现场气象条件是否符合施工规范要求以及是否与生产作业相冲突；承包商如需更改作业时间，必须征得业主同意；

  - 业主将提供一级电源接入点，承包商需自备一、二、三级配电箱和电缆，且需符合《施工临时用电规范JGJ42-2012》。穿越防爆区域的电缆之间的连接，需采用防爆接头。

- 施工要求

  - 除锈防腐：

    - 针对非镀锌材料，采用高压水除锈或者动力工具除锈，需要去除全部油漆：如采用高压水除锈，表面处理等级需达GB8923.4 2013/ISO8501-4 2006 wa2.5，闪锈等级达L；如采用动力工具除锈，表面处理等级需达GB8923.1-2011/ISO8501.1 2008 ST3.0；局部锈蚀严重，无法处理彻底的位置需要使用锈转化剂；非保温产品管道，如果使用动力工具除锈，需使用铜合金，表面处理等级需达GB8923.1-2011/ISO8501.1 2008 ST2.0。

    - 针对镀锌材料：动力工具拉毛，如有锌盐析出，需要去除，锈蚀部分按照4.1.1要求进行处理；

    - 油漆施涂方式：底漆及中间漆采取滚涂或刷涂，面漆需采取无气喷涂；

    - 油漆厚度：非镀锌材料按照2底，1中，2面，总膜厚300um，镀锌材料拉毛部分按照1底2面，总膜厚120um，锈蚀部分按照2底，1中，2面，总膜厚300um；

  - 油漆影响范围内的现场设备做好包扎等成品保护；

  - 喷射材料及辅材：自来水、铜丝轮和钢丝轮、气动枪；

  - 油漆的品牌及型号按附件3油漆选用表执行，品牌范围为PPG、佐敦、海虹老人。中标后，业主提供每种设备对应的颜色标识；

  - 油漆供应商技术指导：油漆供应商须安排技术人员进行现场施工指导，并和业主、承包商一起根据质量控制节点的要求，进行检查检查验收；

  - 施工废旧材料应按规范要求，由有资质公司处置（含空油漆桶、废油漆、废毛刷等），并将处置凭证发给业主。

- 安全要求

  - 承包商需配备足够的现场专职安全监管员，配置数量每30名施工人员不少于1人，且每个现场安全监管员的监管范围不得超过300m；

  - 需按照附件6 施工安全条件，提交完整资料，经业主审核通过后方可施工；

  - 每位人员购买不低于50万元的保险，且接受承包商入场安全培训，合格后方可入场；

  - 需要配备投影仪，每周组织工人进行学习，每天开早会，并形成记录；

  - 所有的设备需在入场前递交相关的合格证明；

  - 承包商每日施工完成后，须清理周围环境，保证施工范围内环境清洁。人员离开现场前，确保水、电、气关闭；

  - 所有高处作业人员都需要有高处作业证（由安监局或应急管理局颁发）；

  - 高空作业需搭设扣件式钢管脚手架，脚手架材料及搭设拆除含在项目范围

    - 脚手架所有材料都需为镀锌材料，非镀锌材料不得进场；

    - 脚手架搭设必须严格按《石油化工工程钢脚手架搭设技术规范》（SHT3555-2014）《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）、《建筑施工高处作业安全技术规范》等相关标准规范要求，脚手架钢管厚度不低于3.5mm。

    - 作业平台必须用钢跳板满铺，平台边缘必须设置踢脚板、1.05~1.3m的两道栏杆、其中一道中间栏杆，上下脚手架需为之字形通道，斜度不大于40度角，并直接到达每一层作业平台；管廊两侧及之字形通道宽度不低于2米；

    - 打磨除锈和喷砂作业时，脚手架外围需满挂防尘网，并确保完好，以最大限度地降低粉尘和油漆外逸;

    - 脚手架必须由持证架子工（由安监局或应急管理局颁发）搭设；

    - 使用中的脚手架必须每周重新检查确认，检查发现的不符合项必须有搭设单位及时整改完成后才能继续使用;

    - 只要存在坠落的风险，无论高度多少，都必须正确佩戴安全带并确保全程扣住，安全带应为全身（五点）式双扣安全带，腿圈不可脱卸去除，并符合国家标准GB6095-2009。

- 质量要求

  - 维修、防腐工程合格率100%；

  - 业主按照附件2 HTT库区油漆防腐维修项目质量控制及考核办法对防腐施工质量进行考核；

  - 施工各个环节的质量控制需符合附件4《海腾项目防腐施工要求》；

  - 违反质量控制要求后的处理按照附件8《防腐保温施工质量处罚细则》执行；

  - 招标文件作为项目合同不可分割的一部分；

  - 质保期内质量问题，需提供返工施工方案并取得业主批准。

- 施工周期

  - 自合同签订之日起30日内，需入场施工，若因承包商原因30日无法完成施工手续办理，取消合同。

  - 自合同签订之日起330日内，需完成上述项目的施工，并完成撤场。请承包商根据自己的经验及能力在投标时提出合理工期。

  - 如果不能按期完工，每延误一天按合同金额的0.03%收取滞期费；延期超过15日，业主有权解除合同，另行发包。如果是由于业主原因导致的延误，工期顺延，不补偿费用。

- 报价及结算方式

  - 合同价款形式为固定总价。

  - 所报分项单价为综合单价，包含人工、材料、措施、机具设备、风险、保险费、管理费等一切费用，不再另计；

  - 每月按实际完成数量包工程量，次月支付工程进度款；

  - 业主方在报价清单中提供的每“项”的工程量仅作参考，投标承包商需自行核算工程量并对此负责；

  - 如果实际作业方式或作业范围发生变化，则参考相近价格进行计算，如果没有相近价格，则另行协商；

  - 进度工程量及最终结算根据实际完成的分项按“项”计算和确认，因条件或甲方原因造成无法完成单项全部内容，则按报价单进行扣减工程量；

  - 施工用水、电、气等能源费用由业主方承担。

- 工程款支付

  - 预付款：无

  - 进度款的支付：按月计量, 承包人应于每月5日前提交发包人上月已完成工程量清单、现场签证及对应的报告供审核，发包人每月10日前完成审核，次月5日前发包人支付承包人经确认的前一个月的实际进度款的75%。承包人逾期提交或虚报工程量导致工程量清单需调整的，进度款支付相应顺延。，

  - 工程结算款支付：竣工结算完毕档案资料交付完，在竣工资料交发包人档案管理部门验收合格后付款至结算金额的95%，留合同结算金额的5%作为质量保证金，其余款项一次结清。

  - 质保金返还：自验收合格之日起5年，如无质量问题，收到承包人质保金申请后45天内返还质保金。

  - 发包人支付款项前需收到承包人的正式发票（10%增值税专用发票）。

  - 履约保证金为合同金额的10%。

- 质量保修

  - 缺陷责任期：自验收合格之日起五年，缺陷责任期内出现质量问题，需提交返修方案并取得业主批准，施工单位应负责一切返修施工费。

  - 详见附件7 质保期维修责任明确和承诺。

- 附件

  - 附件1 海腾项目防腐施工检查单Attachments A-C

  - 附件2 HTT库区油漆防腐维修项目质量控制及考核办法

  - 附件3 HTT painting specification Final 油漆选用表

  - 附件4 海腾项目防腐施工要求

  - 附件5 工程项目安全协议

  - 附件6 施工安全条件

  - 附件7 质保期维修责任明确和承诺

  - 附件8 防腐保温施工质量处罚细则

  - 附件9 项目施工安全健康环保要求细则和奖惩细则 20180629

  - 附件10 海腾码头施工安全管理禁令 2018-9-24 （修订）