## 报价表
罐区管廊钢结构和管道防腐工程清单
序号 | 工作内容 | 工作说明/技术要求 | 防腐数量 | 单位 | 拉毛数量 | 干喷数量 | 湿喷砂+机械打磨数量 | 综合单价 | 预估总价 （含10%增值税）
1 | 除锈防腐 | 4.1.1 针对非镀锌材料，采用高压水除锈或者动力工具除锈，需要去除全部油漆：如采用高压水除锈，表面处理等级需达GB8923.4 2013/ISO8501-4 2006 wa2.5，闪锈等级达L；如采用动力工具除锈，表面处理等级需达GB8923.1-2011/ISO8501.1 2008 ST3.0；局部锈蚀严重，无法处理彻底的位置需要使用锈转化剂；非保温产品管道，如果使用动力工具除锈，需使用铜合金，表面处理等级需达GB8923.1-2011/ISO8501.1 2008 ST2.0。 4.1.2 针对镀锌材料：动力工具拉毛，如有锌盐析出，需要去除，锈蚀部分按照4.1.1要求进行处理； 4.1.3 油漆施涂方式：底漆及中间漆采取滚涂或刷涂，面漆需采取无气喷涂； 4.1.4 油漆厚度：非镀锌材料按照2底，1中，2面，总膜厚300um，镀锌材料拉毛部分按照1底2面，总膜厚120um，锈蚀部分按照2底，1中，2面，总膜厚300um；
1.1 | 管廊架型钢
1.1.1 | 管廊通道护栏及爬梯（热浸锌材料） | 角钢50*50*6（4.47kg/m) 扁铁50*5（1.96kg/m) 踢脚板100*6（4.71kg/m) 槽钢160*63*6.5（17.240kg/m) | 33833 | kg | 33833 | NA | NA |  | 0
1.1.2 | 罐区管廊电缆桥架槽钢(包含防雷接地扁钢和静电接地扁铁) | H型钢150*100*6*9(21.4kg/m) 槽钢钢100*48*6.0（10.01kg/m） | 47556 | kg | NA | NA | 47556 |  | 0
1.1.3 | 管廊H型钢部分 | H型钢294*200*8*12(1.37m2/m) H型钢340*250*9*14(1.66m2/m) H型钢300*150*6.5*9(1.18m2/m) H型钢390*300*10*16(1.96m2/m) H型钢200*100*5.5*8(0.78m2/m) | 19668 | m2 | NA | NA | 19668 |  | 0
1.1.4 | 管廊斜撑角钢部分 | 角钢L75*6（6.905kg/m） 角钢L125*10（19.133kg/m） 角钢L140*12（25.522kg/m） | 82827 | kg | NA | NA | 82827 |  | 0
1.1.5 | 管廊斜撑更换螺栓（螺栓承揽商提供，高强螺栓，10.9级） | M20*80 10.9 | 18690 | PC | NA | NA | 18690 |  | 0
1.1.6 | 管廊75斜撑角钢拆除和维修 | 型号2块L75*6,(2.6m*2根/套) | 640 | 套 | NA | 640 | NA |  | 0
1.1.7 | 管廊125斜撑角钢拆除和维修 | 型号2块L125*10,(2.2m*2根/套) | 328 | 套 | NA | 328 | NA |  | 0
1.1.8 | 管廊140斜撑角钢拆除和维修 | 型号2块L140*12,(6m*2根/套) | 144 | 套 | NA | 144 | NA |  | 0
1.2. | 管廊架管道
1.2.1 | 管廊架2寸公用管道（含管托支架） | 60 | 1776 | m | NA | NA | 888 |  | 0
1.2.2 | 管廊架8寸公用/空管管道（含管托支架） | 219 | 971 | m | NA | NA | 485.5 |  | 0
1.2.3 | 管廊架4寸产品管道（含管托支架） | 114 | 155 | m | NA | NA | 77.5
1.2.4 | 管廊架6寸产品管道（含管托支架） | 168 | 334 | m | NA | NA | 167 |  | 0
1.2.5 | 管廊架8寸产品管道（含管托支架） | 219 | 1336 | m | NA | NA | 668 |  | 0
1.2.6 | 管廊架10寸产品管道（含管托支架） | 273 | 887 | m | NA | NA | 443.5 |  | 0
1.2.7 | 管廊架12寸产品管道（含管托支架） | 325 | 1093 | m | NA | NA | 546.5 |  | 0
1.2.8 | 管廊架16寸产品管道（含管托支架） | 406 | 309 | m | NA | NA | 154.5 |  | 0
1.2.9 | 管廊架18寸产品管道（含管托支架） | 457 | 1009 | m | NA | NA | 504.5 |  | 0
1.2.10 | 管廊架24寸产品管道（含管托支架） | 614 | 203 | m | NA | NA | 101.5 |  | 0
1.2.11 | 管廊架36寸产品管道（含管托支架） | 917 | 438 | m | NA | NA | 219 |  | 0
1.2.12 | 管道导淋阀门防腐（含短管法兰面防腐） | DN40/25/20 | 60 | PC | NA | NA | NA |  | 0
1.2.13 | 不锈钢酸洗 | 273 | 288 | m | NA | NA | NA |  | 0
2 | 管廊上的管道、支架、接地、防火涂料、筋板维修改造 | A.管廊上废管道切割分段拆除、吊装、运输至废料场 B、管廊废弃切除、打磨、吊装、运输至废料场 C、管道接地采用并联式接地、管廊需焊接集中接地板，每处接地点有三层管道，每层管道集中接地点50*6扁铁制作103处，接线鼻628个，接地线电缆1256米 D、斜撑连接筋板板厚度小于8mm，预制相同筋板600×200×10mm或300*200*10mm），与旧筋板焊接一块加强或更换（实际焊接结算） F、电缆桥架支架锈蚀严重的进行更换，槽钢[10，长度800mm（实际焊接结算） G、桁架HN型钢两端焊接加固（实际焊接结算）
2.1 | DN80管道拆除吊装至废料区 | 89 | 1400 | m | NA | NA | NA |  | 0
2.2 | DN100管道拆除吊装至废料区 | 144（其中未焊接1332） | 2754 | m | NA | NA | NA |  | 0
2.3 | DN200管道拆除吊装至废料区 | 219 | 179 | m | NA | NA | NA |  | 0
2.4 | DN300管道拆除吊装至废料区 | 325 | 599 | m | NA | NA | NA |  | 0
2.5 | 管道静电接地线更换焊接 | 黄绿双色铜线6mm（含接线鼻、扁铁、安装） | 950 | m | NA | NA | NA |  | 0
2.6 | 筋板加强焊接（实际更换结算） | 钢板600*220*10mm | 329 | PC | NA | NA | NA |  | 0
2.7 | 筋板加强焊接（实际更换结算） | 钢板300*220*10mm | 1227 | PC | NA | NA | NA |  | 0
2.8 | 电缆桥架支架锈蚀严重的进行更换（实际更换结算） | 槽钢100*800mm | 100 | PC | NA | NA | NA |  | 0
2.9 | 桁架HN型钢两端焊接加固（实际焊接结算） | HN200*100 | 34 | PC | NA | NA | NA |  | 0
2.10 | 防火涂料维修：品牌北京金隅 | 管廊型钢 | 300 | m2 | NA | NA | NA |  | 0
2.11 | 不锈钢304L（直径12mm）生命绳采购安装 |  | 8800 | m | NA | NA | NA |  | 0
3 | 防腐配套搭设和拆除脚手架 | 5.8 高空作业需搭设扣件式钢管脚手架，脚手架材料及搭设拆除含在项目范围 5.8.1 脚手架所有材料都需为镀锌材料，非镀锌材料不得进场； 5.8.2 脚手架搭设必须严格按《石油化工工程钢脚手架搭设技术规范》（SHT3555-2014）《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）、《建筑施工高处作业安全技术规范》等相关标准规范要求，脚手架钢管厚度不低于3.5mm。 5.8.3 作业平台必须用钢跳板满铺，平台边缘必须设置踢脚板、1.05~1.3m的两道栏杆、其中一道中间栏杆，上下脚手架需为之字形通道，斜度不大于40度角，并直接到达每一层作业平台；管廊两侧及之字形通道宽度不低于2米； 5.8.4 打磨除锈和喷砂作业时，脚手架外围需满挂防尘网，并确保完好，以最大限度地降低粉尘和油漆外逸; 5.8.5 脚手架必须由持证架子工（由安监局或应急管理局颁发）搭设； 5.8.6 使用中的脚手架必须每周重新检查确认，检查发现的不符合项必须有搭设单位及时整改完成后才能继续使用; 5.8.7 只要存在坠落的风险，无论高度多少，都必须正确佩戴安全带并确保全程扣住，安全带应为全身（五点）式双扣安全带，腿圈不可脱卸去除，并符合国家标准GB6095-2009
3.1 | 搭设和拆除脚手架 |  | 1 | 套 | NA | NA | NA
合计
备注：
1. 业主方提供的数量仅作参考，承包商需自行核算实际数量并对此负责
2. 所报单价为综合单价，包含人工、材料、措施、机具设备、风险、保险费、管理费等一切费用，不再另计
3. 进度工程量及最终结算根据实际完成的分项按“项”计算和确认
4. 如果实际作业方式发生变化，则参考相近价格进行计算，如果没有相近价格，则另行协商