## 储罐维修清单T-202
T202储罐检修施工项目工程量清单 DIRECT COST BREAKDOWN 直接费用
NO 序号 | DESCRIPTION 描述 | TANK QTY 罐数量 | QTY 数量 | TOTAL QTY 总计数量 | UNIT 单位 | MATERIAL 材料费用 |  | CONSTRUCTION 施工费用 |  | TOTAL 总计 | REMARKS 备注
[6 empty] | UNIT RATE 单价 | TOTAL 总计 | UNIT RATE 单价 | TOTAL 总计 | RMB
[6 empty] | RMB | RMB | RMB | RMB
一、 | 储罐进料阀门更换
1.1 | 36寸进料管道增加对接短管（含法兰、螺栓、垫片、防腐、焊口检测，其中法兰等级150lb、管法兰专用螺母） | 1 | 1 | 1 | lot | [5 empty] | 看现场
1.2 | 10寸倒罐管道增加对接短管（含法兰、螺栓、垫片、防腐、焊口检测，其中法兰等级150lb、管法兰专用螺母） | 1 | 1 | 1 | lot | [5 empty] | 看现场
1.3 | 36寸进料线罐根阀门与电动阀门对换；36寸金属软管后端的单向阀拆装到罐根端并安装16#槽钢支架(含拆装金属软管） | 1 | 1 | 1 | lot | [5 empty] | 看现场，根部平台需根据电动阀的大小进行修改
二 | 泡沐导流装置及增加过道平台维修
2.1 | 泡沐导流装置型钢腐蚀20%，采用同规格型钢进行维修补强 | 1 | 12 | 12 | lot | [5 empty] | 附图纸/看现场
2.2 | T202储罐泡沫发生器处增加检修平台，直爬梯格栅板平台L2000*W800*H2000 | 1 | 12 | 12 | lot | [5 empty] | 看现场
2.3 | T202储罐现有的泡沫发生器拆除更换，新的泡沐产生器甲方提供，螺栓、垫片由乙方提供，数量已统计在防腐的清单 | 1 | 12 | 12 | lot | [5 empty] | 看现场
三 | 外浮顶附件维修
3.1 | 浮顶人孔盖板边缘扁钢更换焊接：采用热浸锌扁钢50*6、角钢50*50*6制作安装人口盖边缘板、手柄，人孔盖密封更换，减损20%盖板和盖板卡销需拆换（钢板甲供） | 1 | 76 | 76 | PC | [5 empty] | 附图纸/看现场
3.2 | 浮顶人口盖板制作盖板拆换安装：DN600人口盖板更换热浸锌10mm法兰盖（含螺栓垫片），人口盖板手柄采用热浸锌角钢50*50*6焊接安装 | 1 | 4 | 4 | PC | [5 empty] | 附图纸/看现场
3.3 | 浮顶自动通气阀静电接地拆换安装40*8 SS 焊接（含静电线、不锈钢螺栓、线鼻） | 1 | 12 | 12 | set | [5 empty] | 附图纸/看现场
3.4 | 浮顶自动通气阀上部组合件护罩、密封垫拆换（含旧件拆除、安装、防腐） | 1 | 12 | 12 | set | [5 empty] | 附图纸/看现场
3.5 | 浮顶边缘呼吸阀拆换安装;普瑞泰格DN100一体式阻火器呼吸阀SS/ 通气阀压力设定：正353pa，负294pa （含旧件拆除、安装、垫片、不锈钢螺栓） | 1 | 7 | 7 | PC | [5 empty] | 附图纸/看现场
3.6 | 浮顶浮球式紧急排水阀组合件拆换上部腐蚀组件安装 （含旧件拆除、安装、防腐） | 1 | 4 | 4 | PC | [5 empty] | 附图
3.7 | 浮顶立柱的密封套更换/丁晴橡胶外φ111*内φ105*高100*122件；销轴B25*15 45#钢*122件；开口销6*40 Q195*122件；立柱吊耳腐蚀20%以上进行维修或更换（含旧件拆除、安装） | 1 | 186 | 186 | PC | [5 empty] | 附图
3.8 | 浮盘接地线/拆换安装浮盘（浮梯）接地线，更换为65mm2，黄绿双色线（并将旧接地线清理、整理后交与业主） | 1 | 100 | 100 | m |  |  | 是
3.9 | 电缆桥架/拆换安装，100*50，热镀锌，（含支架、静电跨接等附件、旧穿线管及支架拆除，膨胀螺栓需为SS304） | 1 | 200 | 200 | m |  |  | 是
3.10 | 电缆桥架盖板/更换，100*50，热镀锌（含不锈钢桥架316盖板扎带等附件） | 1 | 200 | 200 | m
3.11 | 储罐隔离、复位及检验配合/配合储罐隔离、复位时提供人力、盲板、螺栓、垫片、人孔复位，储罐检验时配合，如打磨、表面缺陷修补、清扫、电源线、接线箱、外浮顶中央排水10寸金属软管检查配合拆装保护套等等 | 1 | 1 | 1 | lot
3.12 | 消防喷淋管接头改造脚手架搭拆/脚手架材料及搭设拆除由承包商承担，符合《SH/T3555-2016石油化工工程钢脚手架搭设安全技术规范》，现场有喷砂防腐作业时，脚手架外围需满挂防尘网，并确保完好 | 1 | 1 | 1 | lot
3.13 | 电缆桥架（盖板）延长，200*100，热镀锌（含支架、盖板等附件,含热点探测箱300*300的支架更换50*50*6*3m角钢1件，含热点探测箱300*300*200酸洗1件） | 1 | 1 | 10 | m
四 | 平台维修和中央排水罩拆换
4.1 | 上罐增加钢爬梯制作安装（含材料及拆旧水泥踏步、拆换旧腐蚀槽钢） 热浸锌槽钢160*63*6.5*6000mm 热浸锌踏步G255/30/100/WSG/L800*W250*4块 热浸锌角钢50*50*6*18000mm 热浸锌扁钢钢50*50*6*12000mm | 1 | 1 | 1 | lot
4.2 | 2座导向管平台腐蚀型钢拆除更换采用同规格型钢(含两座型材材料一座平台铺板改换G255/30/100/WSG钢格板) 热浸锌角钢75*8*20000mm 热浸锌槽钢100*5.3*1000*3 热浸锌钢格板G255/30/100/WSG/980*2350*1 | 1 | 1 | 1 | lot | [5 empty] | 护栏部分已更换
4.3 | 浮顶中央排水罩拆除更换/D800*H200(整体材质不锈钢制作安装） | 1 | 3 | 3 | set
五 | 制作安装罐壁平台梯子,附图制作，图纸的材料清单铺板改为G255/30/100/WSG钢格板，扶手钢管33*3.2改为热浸锌50*50*6角钢，横杆扁钢30*4改为热浸锌50*6扁铁，踏步扁钢30*4和平台钢格板改为热浸锌G255/30/100/WSG钢格板，护脚板100*3改为热浸锌100*6扁钢
5.1 | 制作安装罐壁平台梯子 | 1 | 5000 | 5000 | kg | [5 empty] | 图纸/看现场（图纸只能参考）
六 | 外浮顶密封更换:一次密封与二次密封所用的橡胶制品（其它合成材料）其物理，机械性能，耐油，耐老化等性能符合相应的国际，行业标准；安装后密封应与罐壁贴合紧密；一次密封和二次密封所用金属构件均与浮顶等电位连接
6.1 | 外浮顶一二次密封整体更换（不含刮蜡板组件） | 1 | 1 | 1 | lot | [5 empty] | 图纸/看现场
七 | 浮盘线管角钢支架更换(含材料铁热浸锌角铁不锈钢U型卡箍)
7.1 | 热浸锌角钢40*40*6*100mm*32 不锈钢U型卡箍DN20*32 | 1 | 1 | 32 | set
八 | 抗风圈三角斜撑支架角钢腐浊减损20%需更换 原部分三角斜撑支架75×8角钢腐浊需更换（旧斜撑支架角钢切割更换热浸锌角钢）
8.1 | 斜撑支架部分维修所需材料 热浸锌角钢75*75*8*1360MM*30 75*75*8*1522MM*30 75*75*8*950MM*30 | 1 | 1 | 30 | set
含税价格总计 | [10 empty] | /
备注：
1. 业主方提供的数量仅作参考，承包商需自行核算实际数量并对此负责
2. 所报单价为综合单价，包含人工、材料、措施、机具设备、风险、保险费、管理费等一切费用，不再另计
3. 进度工程量及最终结算根据实际完成的分项按“项”计算和确认，因条件或甲方原因造成无法完成单项全部内容，则按报价单进行扣减工程量
4. 如果实际作业方式发生变化，则参考相近价格进行计算，如果没有相近价格，则另行协商

## 储罐防腐T-202
海腾码头T-202储罐防腐工程报价清单
序号 | 工作内容 | 工作说明/技术要求 | 数量 | 单位 | 单价 （含施工及材料，含税） | 总价 （含税）
1 | 干喷砂防腐 | A浮顶顶面和罐顶爬梯平台、导向管、量油管、液位开关、伺服液位计、多点温度计差位计、鹅颈管、上罐盘梯筋板及踏步、储罐根部的所有阀门、罐根人孔、旧角钢和支架角钢旧垫板拆除打磨，储罐原预制余留件或其它焊瘤、飞溅物需打磨平整、无毛刺垫板及型材边角圆弧过渡,材料进场使用大型车辆及辅助道路等施工辅助工作 1. 干喷砂除锈：表面钢材进行干喷砂清理，表面处理等级需达GB8923.4 2013/ISO8501-4 2006 Sa2.5，粗糙度达到Rz40 - 75微米 2. 油漆：2遍底漆（100um）1遍中间漆（80um）2遍面漆（120um）总膜厚度300um 3. 底漆、中间漆滚涂或刷涂，面漆喷涂
1.1 | 储罐防腐 | 浮顶顶面和罐外壁板至罐内壁板200mm | 13090 | m2 |  | 0
1.2 | 储罐喷号 | 罐标号喷涂/2米高度 | 2 | PC
1.3 | 盘梯、浮梯护栏平台防腐 | 盘梯护栏、液位报警平台、浮梯及轨道 | 11365 | kg
2 | 拉毛防腐 | 消防管道（包括消防喷淋和消防泡沫的上罐立管及消防喷淋盘管及管架，从罐立管往下至与防火堤内地面管线第一弯头的所有管道、阀门、法兰、管架）： 1.消防管线上原卡箍接口全部更换热浸锌法兰连接，管线U型卡箍全部更换不锈钢卡箍； 2.钢丝轮或砂轮盘动力机械打磨拉毛，动力工具无法触及的位置用气动枪拉毛，清理后表面无灰尘、氧化漆、附着物等杂质，如有锌盐析出，需要去除，锈蚀部分需要打磨至St2.0 2.底漆1遍（50um），面漆2遍（70um），滚涂或刷涂，总膜厚120um 3. 喷涂管道标识，按业主要求位置
2.1 | 消防管防腐 | A罐体部分 8"x300m，6"x88m，4"x350m，3"x420m，2-1/2"x25m，2"x502m，1.5"x753m | 1 | 项 |  | 0
3 | 外浮顶顶积水圈等部位，进行防腐防水处理：表面进行由建设方负责处理，待建设方表面处理干净通知施工方，进行易积水部分表面进行2层聚酯纤维布贴附6遍TC（双组份环氧）专用涂料刷涂。（以实际防水施工面积计算）
3.1 | 积水坑及需防水部位 | 积水抗中心两侧各2米共628平方 | 1 | 项
小计 | [5 empty] | 0
4 | 消防管支架维修项目 | 罐体消防管道支架改造：原支架角钢和槽钢拆除更换、重新制作安装和切割、焊接、防腐、钻孔（包括更换热不锈钢卡箍），原支架长度为800mm按实际尺寸下料制作，材料尺寸规格不小于清单明细具体尺寸,腐蚀支架垫片需拆换、垫板厚度不低于原设计尺寸，角钢槽钢表面采用热浸锌(含原消防支架电缆盒支架）
4.1 | 消防管托支架维修 | A ZJ-1-9悬臂支架/ZJ-3-2单柱支架 热浸锌槽钢100*5.3*800=240根 热浸锌角钢75*8*800=556根 B JB/ZQ4321-06 材质304 M16 U型螺栓 48-ZN M16 250套 60-ZN M16 170套 76-ZN M16 19套 89-ZN M16 193套 114-ZN M16 79套 150-ZN M16 24套 219-ZN M16 61套 | 1 | 项 | 0 | 0
5 | 消防导淋管维修项目 | 罐体消防立管管道排水管：原排水管引至储罐承台，改为引至地面上，采用热浸锌DN25管道，按照现场情况定延伸管道长度，预估平均增加长度1000mm-2000mm
5.1 | 导淋安装 | 制作安装DN25管道 A T202=DN25*2000*17根 | 17 | 根
5.2 |  | 盲法兰中心钻孔33 盲法兰/DN80/ CL150 RF-BL HG/T20615/20#+HDZ. | 12 | PC
5.3 |  | 盲法兰中心钻孔33 盲法兰/DN65/ CL150 RF-BL HG/T20615/20#+HDZ. | 1 | PC
5.4 |  | 盲法兰中心钻孔33 盲法兰/DN150/ CL150 RF-BL HG/T20615/20#+HDZ. | 4 | PC
6 | 消防卡箍改法兰式 | 原消防卡箍更换法兰式连接，采用法兰焊接、热浸锌螺栓连接，材料热浸锌法兰、压力等级CL150
6.1 | 法兰安装 | 法兰/DN200/ CL150 RF-SO HG/T20615/20#+HDZ. | 66 | PC
6.2 |  | 法兰/DN150/ CL150 RF-SO HG/T20615/20#+HDZ. | 16 | PC
6.3 |  | 法兰/DN100/ CL150 RF-SO HG/T20615/20#+HDZ. | 94 | PC
6.4 |  | 法兰/DN80/ CL150 RF-SO HG/T20615/20#+HDZ. | 200 | PC
6.5 |  | 法兰DN65/ CL150 RF-SO HG/T20615/20#+HDZ. | 14 | PC
6.6 |  | 法兰/DN50/ CL150 RF-SO HG/T20615/20#+HDZ. | 192 | PC
6.7 |  | 法兰/DN40/ CL150 RF-SO HG/T20615/20#+HDZ. | 244 | PC
6.8 | 螺栓安装 | DN200-CL150/法兰螺栓M20*115/35CrMoA+HDZ. | 264 | PC
6.9 |  | DN150-CL150/法兰螺栓M20*110/35CrMoA+HDZ. | 96 | PC
6.1 |  | DN100/80/65 CL150法兰螺栓M16*95/35CrMoA+HDZ. | 692 | PC
6.11 |  | DN50-CL150法兰螺栓M16*85/35CrMoA+HDZ. | 448 | PC
6.12 |  | DN40-CL150法兰螺栓M14*80/35CrMoA+HDZ. | 544 | PC
6.13 | 垫片安装 | HG20631/金属石墨缠绕垫片/DN200-2.0MPa/1221 | 33 | PC
6.14 |  | HG20631/金属石墨缠绕垫片/DN150-2.0MPa/1221 | 12 | PC
6.15 |  | HG20631/金属石墨缠绕垫片/DN100-2.0MPa/1221 | 47 | PC
6.16 |  | HG20631/金属石墨缠绕垫片/DN80-2.0MPa/1221 | 118 | PC
6.17 |  | HG20631/金属石墨缠绕垫片/DN65-2.0MPa/1221 | 8 | PC
6.18 |  | HG20631/金属石墨缠绕垫片/DN50-2.0MPa/1221 | 96 | PC
6.19 |  | HG20631/金属石墨缠绕垫片/DN40-2.0MPa/1221 | 122 | PC
6.2 | 盲板安装 | 盲法兰/DN80/ CL150 RF-BL HG/T20615/20#+HDZ. | 8 | PC
6.21 |  | 盲法兰/DN50/ CL150 RF-BL HG/T20615/21#+HDZ. | 16 | PC
6.22 |  | 盲法兰/DN40/ CL150 RF-BL HG/T20615/22#+HDZ. | 24 | PC
7 | 原消防法兰垫片及螺栓更换 | 消防法兰垫片及螺栓全部更换： 1、采购镀锌双头等长螺栓要求：螺栓性能等级10.9级/标准GBT3098.1，螺纹公差6g/标准GB196、GB197,表面氧化、镀锌钝化处理/标准GB5267,产品等级B级/公差标准GB/T3103.1； 2、采购镀锌螺母要求：螺母性能等级10级/标准GB/T3098.2，螺纹公差6H/标准GB196、GB197,表面氧化、镀锌钝化处理/标准GB5267；产品等级B级/公差标准GB/T3103.1； 3、金属石墨缠绕垫片须符合HG/T20610-2009和HG/T20613-2009化工部钢制管法兰的型式、尺寸和技术要求。
7.1 | 螺栓安装 | DN200-PN16 法兰螺栓M20*115/35CrMoA+HDZ. | 64 | 套
7.2 |  | DN150-PN16 法兰螺栓M20*110/35CrMoA+HDZ. | 32 | 套
7.3 |  | DN80-PN16 法兰螺栓M16*70/0Cr18Ni9 | 48 | 套
7.4 | 垫片安装 | HG20631/金属石墨缠绕垫片/DN200-1.6MPa/1221 | 8 | PC
7.5 |  | HG20610/金属石墨缠绕垫/DN 150-1.6/1221 | 4 | PC
7.6 |  | HG20610/金属石墨缠绕垫/DN 80-1.6/1221 | 12 | PC
小计 | [5 empty] | 0
合计
备注：
1. 业主方提供的数量仅作参考，承包商需自行核算实际数量并对此负责
2. 所报单价为综合单价，包含人工、材料、措施、机具设备、风险、保险费、管理费等一切费用，不再另计
3. 进度工程量及最终结算根据实际完成的分项按“项”计算和确认，因条件或甲方原因造成无法完成单项全部内容，则按报价单进行扣减工程量
4. 如果实际作业方式发生变化，则参考相近价格进行计算，如果没有相近价格，则另行协商