## Sheet1
仪表膜盒变送器修复价格清单
Item NO | 归属 部门 | Transmitter Model 变送器型号 | Calibrate range 校准范围 | Ambient temperature 环境温度 | Process temperature 过程温度 | Assembly specification(capillary or direct 毛细管长度 | One side or two side 单双法兰 | Diaphragm Seal Model 膜片型号 | Process connection standard 法兰标准 | 修复 单价（元） | Filling liquid 硅油号 | 备注
1 | PTA团队 | 3051TG4F2B21AB4M5T1E5S1 | 0~17640kPa | 10--40°C | 315 °C | 5m | ONE side | 膜片哈C | ANSI 2" 1500#LF |  | 705 | 膜片裂纹，插入直径48.3 插深100
2 | PTA团队 | 3051TG4F2B21AB4M5T1E5S1 | 0~17640kPa | 10--40°C | 315 °C | 5m | ONE side | 膜片哈C | ANSI 2" 1500#LF |  | 705 | 膜片裂纹，插入直径48.3 插深100
3 | PTA团队 | 3051TG4F2B21AB4M5T1E5S1 | 0~17640kPa | 10--40°C | 315 °C | 5m | ONE side | 膜片哈C | ANSI 2" 1500#LF |  | 705 | 膜片裂纹，插入直径48.3 插深100
4 | PTA团队 | 3051TG4F2B21AB4M5T1E5S1 | 0~17640kPa | 10--40°C | 315 °C | 5m | ONE side | 膜片哈C | ANSI 2" 1500#LF |  | 705 | 膜片裂纹，插入直径48.3 插深100
5 | PTA团队 | 3051TG4A2B21AS1B4M5T1E5/ 1199WXD59WFE86A6359MA024 | 0~17640kPa | 10--40°C | 315 °C | 5m | ONE side | 膜片哈C | ANSI 2" 1500#LF |  | 705 | 膜片裂纹，插入直径48.3 插深100
6 | PTA团队 | 3051TG4A2B21AS1B4M5T1E5/ 1199WXD59WFE86A6359MA024 | 0~17640kPa | 10--40°C | 315 °C | 5m | ONE side | 膜片哈C | ANSI 2" 1500#LF |  | 705 | 膜片裂纹，插入直径48.3 插深100
7 | PTA团队 | 3051CD3F22A1AS2B4M5T1E5 1199WDC59AEFW71DM84B 1199MDC66AEFW71DM84B | -94.080~0.118kPa | 10--40°C |  | 5m | TWO side | 哈C膜片 | 3" 150# |  | D.C.硅油704 | 膜片裂纹， 插入直径66插深100
8 | PTA团队 | 3051CD3A22A1AS2B4M5T1E5 1199WDC59AEFWG1DM76B 1199MDC69AEFWG1DM76B | -111.179~16.711kPa | 10--40°C |  | 5m | TWO side | 哈C膜片 | 2" 150# |  | D.C.硅油704 | 膜片裂纹，插入直径48.3 插深100
9 | 生产二团队 | 3051CD2F22A1AS2M5B4I5 | 0~25kPa | 10--40°C | 137°C | 5m | 单法兰 | 316LSS | DN50 HG/T 20615-2009 Clss 600lb |  | 制造厂标准 | 温漂大，KN32--1.2%/10K
10 | 生产二团队 | EJA110A-EMS5A-97DB/KU21/N5 | 0-17.42Kpa | 10--40°C | 90/232 | 10M | 双法兰 | 316LSS | ANSI300#2"RF |  | DC200 | 990.41
11 | 生产二团队 | EJA110A-EMS5A-97DB/KU21/N5 | 0-17.42Kpa | 10--40°C | 90/232 | 10M | 双法兰 | 316LSS | ANSI300#2"RF |  | DC200 | 990.41
12 | 生产二团队 | EJA110A-EMS5A-97DB/KU21/N5 | 0-13.75Kpa | 10--40°C | 90/232 | 10M | 双法兰 | 316LSS | ANSI300#2"RF |  | DC200 | 990.41
13 | 生产二团队 | EJA110A-EMS5A-97DB/KU21/N5 | 0-13.75Kpa | 10--40°C | 90/232 | 10M | 双法兰 | 316LSS | ANSI300#2"RF |  | DC200 | 990.41
14 | 生产二团队 | EJA110A-EMS5A-97DB/KU21/N5 | 0-13.57Kpa | 10--40°C | 90/232 | 10M | 双法兰 | 316LSS | ANSI300#2"RF |  | DC200 | 990.41
15 | 生产二团队 | EJA110A-EMS5A-97DB/KU21/N5 | 0-14.12Kpa | 10--40°C | 90/232 | 10M | 双法兰 | 316LSS | ANSI300#2"RF |  | DC200 | 990.41
16 | 生产二团队 | EJA110A-EMS5A-97DB/KU21/N5 | 0-14.12Kpa | 10--40°C | 90/232 | 10M | 双法兰 | 316LSS | ANSI300#2"RF |  | DC200 | 990.41
17 | 生产二团队 | EJA110A-EMS5A-97DB/KU21/N5 | 0-14.12Kpa | 10--40°C | 90/232 | 10M | 双法兰 | 316LSS | ANSI300#2"RF |  | DC200 | 990.41
18 | 生产二团队 | EJA110A-EMS5A-97DB/KU21/N5 | 0-14.12Kpa | 10--40°C | 90/232 | 10M | 双法兰 | 316LSS | ANSI300#2"RF |  | DC200 | 990.41
19 | 生产二团队 | EJA110A-EMS5A-97DB/KU21/N5 | 0-6.55Kpa | 10--40°C | 224/250 | 10M | 双法兰 | 316LSS | ANSI300#3"RF |  | DC200 | Ok
20 | 生产二团队 | EJA110A-EMS5A-97DB/KU21/N5 /w ANSI300#3"RF,2*10M,316L | 0～94.70kPa | 10--40°C | 204/232°C | 10M | 双法兰 | 316LSS | ANSI300#3"RF |  | DC200 | 毛细3x0.75
21 | 生产二团队 | EJA110A-FHS5A-97DB/KS25/LC1/N5 /w ANSI300#1"RF,2*10M,316L | 0~0.4MPa | 10--40°C | 280°C | 10M | 双法兰 | 316LSS | ANSI300#1"RF |  | DC200 | 990.12 毛细3x1
22 | 生产二团队 | EJA110A-FMS5A-97DB/KS25/N5 /w ANSI300#3"RF,2*8M,316L (HT) | 0～27.86kPa | 10--40°C | 265/335°C | 8M | 双法兰 | 316LSS | ANSI300#3"RF |  | DC200 | 毛细3x0.75
23 | 生产二团队 | EJA110A-FMS5A-97DB/KS25/N5/ | 0～27.86kPa | 10--40°C | 265/335°C | 8M | 双法兰 | 316LSS | ANSI300#3"RF |  | DC200 | 毛细3x0.75
24 | 生产二团队 | EJA110A-FMS5A-97DB/KS25/N5/LC1 /w ANSI300#2"RF,2*10M,316L | 0~10kPa | 10--40°C | 260°C | 10M | 双法兰 | 316LSS | ANSI300#2"RF |  | DC200 | 990.41
25 | 生产二团队 | EJA130A-EMZZA-97DB/NS1/Zw/ 1500#3"RJ,316L,10M*2,(镀金) | 0～33.13kPa | 10--40°C | 228/316°C | 8M | 双法兰 | 316LSS+镀金 | 1500#3"RJ |  | DC200 | OK
26 | 生产二团队 | EJA130A-EMZZA-97DB/NS1/Zw/ 1500#3"RJ,316L,6M*2,(镀金) | 0～29.37kPa | 10--40°C | 76/260°C | 6M | 双法兰 | 316LSS+镀金 | 1500#3"RJ |  | DC200 | OK
27 | 生产二团队 | EJA130A-EMZZA-97DB/NS1/Zw/ 1500#3"RJ,316L,8M*2,(镀金) | 0～33.13kPa | 10--40°C | 228/316°C | 8M | 双法兰 | 316LSS+镀金 | 1500#3"RJ |  | DC200 | OK
28 | 生产二团队 | EJA130A-EMZZA-97DB/NS1/Zw/ 1500#3"RJ,316L,8M*2,(镀金) | 0～33.13kPa | 10--40°C | 228/316°C | 8M | 双法兰 | 316LSS+镀金 | 1500#3"RJ |  | DC200 | OK
29 | 生产二团队 | EJA530A-FCS4N-07DF/KS25 | 0-4Mpa | 10--40°C | 287/323 | 5m | 单法兰 | 316LSS | ANSI300#1"RF |  | DC200 | 990.12
30 | 生产二团队 | EJA530A-FCS4N-07DF/KS25 | 0-2.5Mpa | 10--40°C | 316/364 | 5m | 单法兰 | 316LSS | ANSI300#1"RF |  | DC704 | 990.12
31 | 生产二团队 | EJA530A-FCS4N-07DF/KS25 | 0-2.5Mpa | 10--40°C | 316/364 | 5m | 单法兰 | 316LSS | ANSI300#1"RF |  | DC704 | 990.12
32 | 生产二团队 | EJA530A-FCS4N-07DF/KS25 | 0-2.5Mpa | 10--40°C | 316/364 | 5m | 单法兰 | 316LSS | ANSI300#1"RF |  | DC704 | 990.12
33 | 生产二团队 | EJA530A-FCS4N-07DF/KS25 | 0-2.5Mpa | 10--40°C | 316/364 | 5m | 单法兰 | 316LSS | ANSI300#1"RF |  | DC704 | 990.12
34 | 生产二团队 | EJA530A-FCS4N-07DF/KS25/LC1 | 0-4Mpa | 10--40°C | 257/323 | 5m | 单法兰 | 316LSS | ANSI300#1"RF |  | DC200 | 990.12
35 | 生产二团队 | EJA530A-FCS4N-07DF/KS25/LC1 | 0-2.5Mpa | 10--40°C | 316/364 | 5m | 单法兰 | 316LSS | ANSI300#1"RF |  | DC704 | 990.12
36 | 生产二团队 | EJA530A-FCS4N-07DF/KS25/LC1 | 0-2.5Mpa | 10--40°C | 316/364 | 5m | 单法兰 | 316LSS | ANSI300#1"RF |  | DC704 | 990.12
37 | 生产二团队 | EJA530A-FCS4N-07DF/KS25/LC1 | 0-2.5Mpa | 10--40°C | 316/364 | 5m | 单法兰 | 316LSS | ANSI300#1"RF |  | DC704 | 990.12
38 | 生产二团队 | EJA530A-FCS4N-07DF/KS25/LC1 | 0-2.5Mpa | 10--40°C | 316/364 | 5m | 单法兰 | 316LSS | ANSI300#1"RF |  | DC704 | 990.12
39 | 生产二团队 | EJA530A-FCS4N-07DF/KS25/LC1 /w ANSI300#1"RF,5M,316L | 0～4.0MPa | 10--40°C | 204/260°C | 5m | 单法兰 | 316LSS | ANSI300#1"RF |  | DC200 | 毛细3x1
40 | 生产二团队 | EJA530A-FCS4N-07DF/KS25/LC1 /w ANSI300#1"RF,5M,316L | 0～4.0MPa | 10--40°C | 130/232°C | 5m | 单法兰 | 316LSS | ANSI300#1"RF |  | DC200 | 毛细3x1
41 | 生产二团队 | EJA530A-FCS4N-07DF/KS25/LC1 /w ANSI300#1"RF,5M,316L | 0～4.0MPa | 10--40°C | 130/232°C | 5m | 单法兰 | 316LSS | ANSI300#1"RF |  | DC200 | 毛细3x1
42 | 生产二团队 | EJA530A-FCS4N-07DF/KS25/LC1 /w ANSI300#1"RF,5M,316L (HT) | 0～4.0MPa | 10--40°C | 257/323°C | 5m | 单法兰 | 316LSS | ANSI300#1"RF |  | DC200 | 毛细3x1
43 | 生产一团队 | EJA118W-FMSA2BA/AAZ-97DB/KS25 | 0~0.05MPa | 10--40°C | 58-90°C | 10M | 双法兰 | SUS316 | ANSI 300#RF 2" |  | 硅油 | OK
44 | 芳烃团队 | EJA118W-EMSA2BA-AAZ-97DB/KU21 | 0～18.544kPa | 10--40°C | 200°C | 6M/侧 | 双法兰 | 316LSS+平膜片 | ASME Class300LB RF 2" |  | 硅油 | 膜片小，温漂0.8%
45 | 芳烃团队 | EJA118W-EMSA2BA-AA04-97DB | -100~100kPa | 10--40°C | 130°C | 3M | 双法兰 | 316 | 3‘’ANSI B16.5 300LB |  | 高温硅油
46 | 芳烃团队 | EJA118W-EMSA2BA-AA04-97DB | -100~100kPa | 10--40°C | 130°C | 3M | 双法兰 | 316 | 3‘’ANSI B16.5 300LB |  | 高温硅油
47 | 芳烃团队 | EJA118W-EMSA2BA-AA04-97DB/KS2 | -100~100kPa | 10--40°C | 130°C | 3M | 双法兰 | 316 | 3‘’ANSI B16.5 300LB |  | 高温硅油
48 | 芳烃团队 | EJA118W-EMSA2BA-AA04-97DB/KS2 | -100~100kPa | 10--40°C | 130°C | 3M | 双法兰 | 316 | 3‘’ANSI B16.5 300LB |  | 高温硅油
49 | 芳烃团队 | EJA118W-EMSA2BA-AA04-97DB/KS2 | -100~100kPa | 10--40°C | 130°C | 3M | 双法兰 | 316 | 3‘’ANSI B16.5 300LB |  | 高温硅油
50 | 芳烃团队 | EJA118W-EZSA2BA-AA04-97DB | 0～1.88kPa | 10--40°C | 130°C | 4M/侧 | 双法兰 | 316LSS+平膜片 | ASME Class300LB RF 2" |  | 硅油 | 校验量程太小，温漂3.2%大
51 | 芳烃团队 | EJA118W-FMSA2BA-AA05-97DB | 0～13kPa | 10--40°C | 220°C | 5M/侧 | 双法兰 | 316LSS+平膜片 | ASME Class300LB RF 2" |  | 硅油 | 膜片小，温漂0.9%
52 | 芳烃团队 | EJA118W-FMSA2BA-AAZ-97DB/KS25 | 0～20.328kPa |  |  | 3M | 双法兰 | 316LSS+平膜片 | ASME Class300LB RF 2"
53 | 芳烃团队 | EJA118W-FMSA2BA-AAZ-97DB/KS25 | 0～23.016kPa | 10--40°C | 100/120°C | 6M/侧 | 双法兰 | 316LSS+平膜片 | ASME Class300LB RF 2" |  | 硅油 | 膜片小，温漂0.6%
54 | 芳烃团队 | EJA118W-FMSA2BA-AAZ-97DB/KS25 | 0～32.44kPa | 10--40°C | 168/188°C | 7M/侧 | 双法兰 | 316LSS+平膜片 | ASME Class300LB RF 2" |  | 硅油 | Ok
55 | 芳烃团队 | EJA118W-FMSA2BA-AAZ-97DB/KS25 | 0～59.32kPa | 10--40°C | 297°C | 10M/侧 | 双法兰 | 316LSS+平膜片 | ASME Class300LB RF 2" |  | 硅油 | Ok
56 | 芳烃团队 | EJA118W-FMSA2BA-AAZ-97DB/KS25 | 0～28.61kPa | 10--40°C | 263°C | 8M/侧 | 双法兰 | 316LSS+平膜片 | ASME Class300LB RF 2" |  | 硅油 | 膜片小，温漂1.3%
57 | 芳烃团队 | EJA118W-FMSA2BA-AAZ-97DB/KS25 | 0～71.6kPa | 10--40°C | 52°C | 10M/侧 | 双法兰 | 316LSS+平膜片 | ASME Class300LB RF 2" |  | 硅油 | Ok
58 | 生产一团队 | EJA118W-EMSA2EA-AA06-97DB | -100~100kPa | 10--40°C | 130°C | 6M | 双法兰 | 316 | 3‘’ANSI B16.5 300LB |  | 高温硅油 | -100Kpa在130℃的真空度达不到，130℃真空度-80KPa
59 | 生产一团队 | EJA118W-FMSA2BA-AAZ-97DB/KS25 | -4762~-178mmH2O | 10--40°C | 46/90℃ | 6M | 双法兰 | SUS316 | 2" 300#RF/2" 300#RF |  | 密度1.07
60 | 生产一团队 | EJA118W-FMSA2BA-AAZ-97DB/KS25 | -6313~-833mmH2O | 10--40°C | 206/240℃ | 6M | 双法兰 | SUS316 | 2" 300#RF/2" 300#RF |  | 密度1.07 | OK
61 | 生产一团队 | EJX118A-FMSCJ-917DB-WAZZB1S-WOO-ZA2Z/KS25 | -4494~-1092mmH2O | 10--40°C | 276-330℃ | 6M | 双法兰 | SUS316 | 2" 300#RF/2" 300#RF |  | 密度1.07
62 | 生产一团队 | EJA118W-FMSA2BA-AA05-97DB/KS25/LC1 | -2782~-1430mmH2O | 10--40°C | 50-80℃ | 5M | 双法兰 | SUS316 | 2" 300#RF/2" 300#RF |  | 密度1.07 | OK
63 | 生产一团队 | EJA118W-FMSA2BA-AA03-97DB/KS25 | -1498~-896mmH2O | 10--40°C | 50-80℃ | 3M | 双法兰 | SUS316 | 2" 300#RF/2" 300#RF |  | 密度1.07 | OK
64 | 生产一团队 | EJX438A-EASCJ-97DB-WA12B1S-WOO-AA25/KU21 | 0~0.06MPa | 10--40°C | 134/132/13080℃ | 5M | 单法兰 | 316SS | 2" ASMEI B16.5 Class 150BF |  | 硅油 | 温漂大，KN32--0.8%/10K
65 | 生产一团队 | EJA118W-FMSA2BA-AA05-97DB/KS25/LC1 | 0-25KPa | 10--40°C | 287℃ | 6M | 双法兰 | SUS316 | 2" 300#RF/2" 300#RF |  | 密度1.07
66 | 生产一团队 | EJA118W-FMSA1EA-AA02-97DB/KS25/LC1/Z | 0-6KPa | 10--40°C | 130°C | 2M | 单法兰 | SUS316 | 3" 150#RF/3" 150#RF
67 | 生产一团队 | EJA118W-FMSA2BA-AAZ-97DB/KS25/LC1 | -6580~-2583mmH2O | 10--40°C | 289/320℃ | 6M | 双法兰 | SUS316 | 2" 300#RF/2" 300#RF |  | 密度1.07
68 | 生产一团队 | EJA118W-FMSA2BA-AAZ-97DB/KS25 | 0～20.328kPa |  |  | 3M | 双法兰 | 316LSS+平膜片 | ASME Class300LB RF 2" |  | 密度1.07
[9 empty] | 小计： | 0
公司（盖章）
Note on F12: 正常温度+"/"+设计温度<工艺条件表
Note on D29: 测量范围<差压液位变送器规格书
Note on F29: 正常温度+"/"+设计温度<工艺条件表
Note on F32: 正常温度+"/"+设计温度<工艺条件表
Note on F38: 正常温度+"/"+设计温度<工艺条件表