## 2023年送检
2023年热电送检清单
序号 | 送检样品名 | 送检化验项目 | 委外检测频次(个/年) | 样品量 | 单价（RMB) | 小计(RMB)
2023年上半年油样送检项目
1 | #1机润滑油 | 泡沫特性、空气释放值、旋转氧弹值、液相锈蚀、抗氧化剂含量 | 1 | 1000ml
2 | #2机润滑油 | 泡沫特性、空气释放值、旋转氧弹值、液相锈蚀、抗氧化剂含量 | 1 | 1000ml
3 | #3机润滑油 | 泡沫特性、空气释放值、旋转氧弹值、液相锈蚀、抗氧化剂含量 | 1 | 1000ml
4 | A给水泵润滑油 | 泡沫特性、空气释放值、旋转氧弹值、液相锈蚀、抗氧化剂含量 | 1 | 1000ml
5 | B给水泵润滑油 | 泡沫特性、空气释放值、旋转氧弹值、液相锈蚀、抗氧化剂含量 | 1 | 1000ml
6 | C给水泵润滑油 | 泡沫特性、空气释放值、旋转氧弹值、液相锈蚀、抗氧化剂含量 | 1 | 1000ml
7 | D给水泵润滑油 | 泡沫特性、空气释放值、旋转氧弹值、液相锈蚀、抗氧化剂含量 | 1 | 1000ml
8 | E给水泵润滑油 | 泡沫特性、空气释放值、旋转氧弹值、液相锈蚀、抗氧化剂含量 | 1 | 1000ml
9 | #1汽机EH油 | 氯含量、自燃点、泡沫特性、空气释放值 | 1 | 1000ml
10 | #2汽机EH油 | 氯含量、自燃点、泡沫特性、空气释放值 | 1 | 1000ml
11 | #3汽机EH油 | 氯含量、自燃点、泡沫特性、空气释放值 | 1 | 1000ml
2023年下半年油样送检项目
1 | #1机润滑油 | 泡沫特性、空气释放值、旋转氧弹值、液相锈蚀、抗氧化剂含量 | 1 | 1000ml
2 | #2机润滑油 | 泡沫特性、空气释放值、旋转氧弹值、液相锈蚀、抗氧化剂含量 | 1 | 1000ml
3 | #3机润滑油 | 泡沫特性、空气释放值、旋转氧弹值、液相锈蚀、抗氧化剂含量 | 1 | 1000ml
4 | A给水泵润滑油 | 泡沫特性、空气释放值、旋转氧弹值、液相锈蚀、抗氧化剂含量 | 1 | 1000ml
5 | B给水泵润滑油 | 泡沫特性、空气释放值、旋转氧弹值、液相锈蚀、抗氧化剂含量 | 1 | 1000ml
6 | C给水泵润滑油 | 泡沫特性、空气释放值、旋转氧弹值、液相锈蚀、抗氧化剂含量 | 1 | 1000ml
7 | D给水泵润滑油 | 泡沫特性、空气释放值、旋转氧弹值、液相锈蚀、抗氧化剂含量 | 1 | 1000ml
8 | E给水泵润滑油 | 泡沫特性、空气释放值、旋转氧弹值、液相锈蚀、抗氧化剂含量 | 1 | 1000ml
9 | #1汽机EH油 | 氯含量、自燃点、泡沫特性、空气释放值 | 1 | 1000ml
10 | #2汽机EH油 | 氯含量、自燃点、泡沫特性、空气释放值 | 1 | 1000ml
11 | #3汽机EH油 | 氯含量、自燃点、泡沫特性、空气释放值 | 1 | 1000ml
12 | 启备变 | 腐蚀性硫、抗氧化剂含量、界面张力、介质损耗因素、体积电阻率、击穿电压 | 1 | 1000ml
13 | #1发变 | 腐蚀性硫、抗氧化剂含量、界面张力、介质损耗因素、体积电阻率、击穿电压 | 1 | 1000ml
14 | #2发变 | 腐蚀性硫、抗氧化剂含量、界面张力、介质损耗因素、体积电阻率、击穿电压 | 1 | 1000ml
15 | #3发变 | 腐蚀性硫、抗氧化剂含量、界面张力、介质损耗因素、体积电阻率、击穿电压 | 1 | 1000ml
16 | #1高厂变 | 腐蚀性硫、抗氧化剂含量、界面张力、介质损耗因素、体积电阻率、击穿电压 | 1 | 1000ml
17 | #2高厂变 | 腐蚀性硫、抗氧化剂含量、界面张力、介质损耗因素、体积电阻率、击穿电压 | 1 | 1000ml
18 | #3高厂变 | 腐蚀性硫、抗氧化剂含量、界面张力、介质损耗因素、体积电阻率、击穿电压 | 1 | 1000ml
合计总金额：
1、税率：
2、送检方式： |  | 检测方上门取样
参选人： （加盖参选单位章）
法定代表人： （签字）
联系电话：
编制时间： 年 月 日

## 检测方法
检测方法
序号 | 油样 | 分析项目 | 检测方法
1 | #1、2、3汽机EH油 | 氯含量，mg/kg | GB/T 264
|  | 自燃点，℃ | DL/T 706
|  | 泡沫特性，mL/mL 24℃ 93.5℃ 后24℃ | GB/T 12579
|  | 空气释放值，min | SH/T 0308
2 | #1、2、3汽轮机油; A、B、C、D、E给水泵油 | 液相锈蚀 | GB/T 11143
|  | 泡沫特性，mL/mL 24℃ 93.5℃ 后24℃ | GB/T 12579
|  | 空气释放值(50℃)，min | SH/T 0308
|  | 旋转氧弹值(150℃)，min | SH/T 0193
|  | 抗氧化剂含量，% | GB/T 7602
3 | #1、2、3、4主变； #1、2、3发变； 启备变#1； #1、2、3高厂变变压器油 | 腐蚀性硫 | DL/T 285
|  | 抗氧化剂T501含量，% | SH/T 0802
|  | 界面张力(25℃)，mN/m | GB 6541
|  | 介质损耗因数，90℃ | GB 5654
|  | 体积电阻率(90℃)，Ω·cm | GB 5654、DL/T 421
|  | 击穿电压，kV | DL/T 429.9