## 申购计划
FHC-JL-SB-0001
福海创联锁优化技改项仪表设备申购计划表（温度变送器）
序号 | 单位 名称 | 装置名称 | 备件类别 | 是否独家 | 存货编码 | 名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 计划采购数量 | 在途量 | 现有库存量 | 计划使用时间 | 计划使用量 | 申购原因 | 对应维修保养项目（必填） | 项目 分类 | 项目内容（按年度计划内容填写） | 费用预算（元） |  | 对应预算编号 | 备注
[19 empty] | 预计单价 | 预算金额
1 | 芳烃团队 | 芳烃装置 | B | 否 | 2701120111 | 分体温度变送器 |  | 现场就地安装，HART现场总线，不低于±0.10％FS，带304安装支架\满足SILII 认证要求 详见温度仪表规格书 | 台 | 16 | 0 | 0 | 2022.07.01 | 16 | 联锁优化技改 | 2022062 | 技改 | 技改 | 3000 | 48000 | 2022062 | 威卡、ROSEMOUNT | 技术协议澄清/黄玉忠
| 使用团队编制： | [6 empty] | 使用团队审核： | [6 empty] | 设备管理部经办：
| 技术管理部审核： | [6 empty] | 生产管理部审核： | [6 empty] | 设备管理部审核：

## 分体温变(主页)
|  |  |  | 温度变送器规格书 （含一体化温度变送器） TEMPERATURE TRANSMITTER INSTRUMENT SPECIFICATION |  | 项目文件号 Proj.Doc.No. |  | 专业文件号 Discipline Doc.No. | Rev.
[5 empty] | LPEC's | 413091 D 1211 |  | 50-00/R101
顾客要求 Client's
第 页 共 页 Page of
概况 | General | 1 | 仪表名称 Instrument Name |  | 分体式温度变送器(现场就地安装)
|  | 2 | 位号 Tag Number
|  | 3 | 检测位置 Service
|  | 4 | 工艺管道尺寸 Pipe Size
|  | 5 | 工艺管道材质 Pipe Mat'l
|  | 6 | 管道等级 Pipe Class
7
温度元件 | Therm. Element | 8 | 分度号 Type
|  | 9 | 测温元件型号 Therm. Element
|  | 10 | 测量端形式 Junction Style
|  | 11 | 允差等级 Tolerance Error Rating
|  | 12 | 铠装套管外径 Armored well Outside Dia.
|  | 13 | 铠装材料 Amored well mat'l
保护套 | Therm. Well | 14 | 保护套形式 Well Type
|  | 15 | 保护套管材质 Well Mat'l
|  | 16 | 保护套管外径 Well Outside Dia.
|  | 17 | 过程连接 Process Conn.
|  | 18 | 连接件材质 Mat'l
19
20
变送器 | Transmitter Unit | 21 | 类型 Type |  | 分体式温度变送器 (现场就地安装)
|  | 22 | 输入信号 Input Signal |  | 三线制RTD信号 或 热电偶mV信号
|  | 23 | 输出信号 Output Signal |  | 4～20mA/HART 或 FF现场总线 (具体见下页备注)
|  | 24 | 校准量程 Calibration Range
|  | 25 | 精度 Accuracy |  | 不低于±0.10％FS
|  | 26 | 电源 Power Supply |  | 24V DC
|  | 27 | 最大负载 Max. Load |  | 600Ω
|  | 28 | 接线盒形式 Terminal Box Type |  | 防水型
|  | 29 | 电气连接 Elec. Conn. |  | 1/2"NPT(F)
|  | 30 | 防护等级 Enclosure Protection |  | 不低于IP65
|  | 31 | 防爆等级 Explosion Proof |  | EXiaIICT4
|  | 32 | 安装形式及位置 Mounting Position
33
34
35
附件 | Accessories | 36 | 输出信号指示表 Out. Sign. Indic.(0-100 Linear) |  | LED
|  | 37 | 安装支架 Mounting Bracket |  | 成套带，材质304SS
38
39
其他 | Miscell | 40 | 推荐制造商 Manufacturer
|  | 41 | 型号 Model
42
说明 Note:
本表内容未经LPEC同意不允许扩散至第三方 | [5 empty] | 格式编号：LF-CE-50D.1-01-2004
The document shouldn't be allowed to be disclosed to any other party without LPEC's written permission
ENGINEERING CORP./SINOPEC
中国石化集团
LUOYANG PETROCHEMICAL
洛阳石油化工工程公司

## 分体温变(次页)-1
|  |  | 温度变送器规格书 （含一体化温度变送器） TEMPERATURE TRANSMITTER INSTRUMENT SPECIFICATION |  |  | 项目文件号 Proj.Doc.No. |  | 专业文件号 Discipline Doc.No. |  | Rev.
[5 empty] | LPEC's | 413091 D 1211 |  | 50-00/R101
顾客要求 Client's
第 页 共 页 Page of
序号 | 位号 | 检测位置 | 介质名称 | 操作/设计压力 | 操作/设计温度 | 插入深度 | 测量范围 |  | 备注
Item | Tag No. | Service | Fluid | Oper./Design.Press. | Oper./Design.Temp. | Well Length | Meas. Range |  | remark
No. |  |  |  | MPa(G) | ℃ | mm | ℃
1 | 31-TT-153B | 31-E-107烟气入口 | 烟气 | -2000～0Pa | 200～400 |  | 0～600 | 0～350 | 4～20mA/HART | SIL
2 | 31-TT-157B | 31-E-107烟气出口 | 烟气 | -2000～0Pa | 150～250 |  | 0～400 | 0～350 | 4～20mA/HART | SIL
3 | 32-TT-309B | 32-E-119烟气入口 | 烟气 | -3000～0Pa | 150～450 |  | 0～600 | 0～350 | 4～20mA/HART | SIL
4 | 32-TT-313B | 32-E-119烟气出口 | 烟气 | -3000～0Pa | 100～300 |  | 0～400 | 0～350 | 4～20mA/HART | SIL
5 | 31-TT-153C | 31-E-107烟气入口 | 烟气 | -2000～0Pa | 200～400 |  | 0～600 |  | 4～20mA/HART | SIL
6 | 31-TT-157C | 31-E-107烟气出口 | 烟气 | -2000～0Pa | 150～250 |  | 0～400 |  | 4～20mA/HART | SIL
7 | 32-TT-309C | 32-E-119烟气入口 | 烟气 | -3000～0Pa | 150～450 |  | 0～600 |  | 4～20mA/HART | SIL
8 | 32-TT-313C | 32-E-119烟气出口 | 烟气 | -3000～0Pa | 100～300 |  | 0～400 |  | 4～20mA/HART | SIL
说明 Note: 需满足SILII 认证要求。
本表内容未经LPEC同意不允许扩散至第三方 | [6 empty] | 格式编号：LF-CE-50D.1-01-2004
The document shouldn't be allowed to be disclosed to any other party without LPEC's written permission
ENGINEERING CORP./SINOPEC
中国石化集团
LUOYANG PETROCHEMICAL
洛阳石油化工工程公司

## 分体温变(次页)-2
|  |  | 温度变送器规格书 （含一体化温度变送器） TEMPERATURE TRANSMITTER INSTRUMENT SPECIFICATION |  |  | 项目文件号 Proj.Doc.No. |  | 专业文件号 Discipline Doc.No. |  | Rev.
[5 empty] | LPEC's | 413091 D 1211 |  | 50-00/R101
顾客要求 Client's
第 页 共 页 Page of
序号 | 位号 | 检测位置 | 介质名称 | 操作压力 | 操作温度 | 插入深度 | 测量范围 |  | 备注
Item | Tag No. | Service | Fluid | Oper.Press. | Oper.Temp. | Well Length | Meas. Range |  | remark
No. |  |  |  | MPa(G) | ℃ | mm | ℃
1 | 37-TT-253B | 空气预热器烟气入口 | 烟气 | -1000～0Pa | 150～400 |  | 0～600 |  | 4～20mA+HART
2 | 37-TT-257B | 空气预热器烟气出口 | 烟气 | -2000～0Pa | 100～300 |  | 0～500 |  | 4～20mA+HART
3 | 37-TT-100B | 37-30"-PG-06001-F43F | H2,B,T,C8+A | 2.48 | 460 |  | 0～600 |  | 4～20mA+HART
4 | 37-TT-110B | 37-30"-PG-06002-F46F | H2,B,T,C8+A | 2.33 | 486 |  | 0～800 |  | 4～20mA+HART
5 | 37-TT-253C | 空气预热器烟气入口 | 烟气 | -1000～0Pa | 150～400 |  | 0～600 |  | 4～20mA+HART
6 | 37-TT-257C | 空气预热器烟气出口 | 烟气 | -2000～0Pa | 100～300 |  | 0～500 |  | 4～20mA+HART
7 | 37-TT-100C | 37-30"-PG-06001-F43F | H2,B,T,C8+A | 2.48 | 460 |  | 0～600 |  | 4～20mA+HART
8 | 37-TT-110C | 37-30"-PG-06002-F46F | H2,B,T,C8+A | 2.33 | 486 |  | 0～800 |  | 4～20mA+HART
说明 Note: 需满足SILII 认证要求。
本表内容未经LPEC同意不允许扩散至第三方 | [6 empty] | 格式编号：LF-CE-50D.1-01-8004
The document shouldn't be allowed to be disclosed to any other party without LPEC's written permission
ENGINEERING CORP./SINOPEC
中国石化集团
LUOYANG PETROCHEMICAL
洛阳石油化工工程公司