福建福海创石油化工有限公司

PTA海水泵站电解R8012-1电解槽更新项目

比选文件

（文件编号：FHC-PTCG20220613001）

福建福海创石油化工有限公司编制

二〇二二年九月

目	录

第一章	比选公告

第二章	比选须知

第三章  参选文件的编制

第四章	评比规则

第五章	合同授予

第六章	中选后相关履约要求

第七章	其它

附件一：合同条款

附件二：参选文件（范本）

- 比选公告

福建福海创石油化工有限公司PTA海水泵站电解R8012-1电解槽更新项目比选公告

福建福海创石油化工有限公司就“福建福海创石油化工有限公司PTA海水泵站电解R8012-1电解槽更新项目（项目编号：FHC-PTCG20220613001）”进行国内公开比选，欢迎国内符合条件的供应商积极参选。

一、项目概况

1.项目名称：福建福海创石油化工有限公司PTA海水泵站电解R8012-1电解槽更新项目。

2.比选项目说明：

1）、福海创PTA海水泵站电解R8012-1电解槽因电极腐蚀需要更新,因不同厂商提供设备范围不同，有些厂商可以单独提供电解电极（原电解槽壳体利旧），有些厂商则只能提供整套电解槽（含电极），现拟以下两套供货方案, 供应商选择其中一种方案进行供货：

方案一：按技术要求提供电解电极，并指导安装、调试。

a、电极

型式：板式双极式电极

工作电压：直流230V

工作电流：2800A

直流电耗：≦4.5kWh/kg

阳极材质：钛涂多元贵金属氧化物涂层

阴极材质：钛

阴阳极之间在干燥状态下的绝缘电阻不小于1kΩ

电极使用寿命：≥5年

方案二：按技术要求提供电解槽（含壳体和电极），并指导安装、调试。

除原电解槽厂家外其他厂家需要到现场进行电解槽的阳极、阴极、壳体、槽盖、密封件、紧固件等测量，各部件材质确认。

b、电解槽（含电极）

电解槽应有良好的密封性，其水密性试验压力应为电解槽设计压力的1.25倍。电极要求参照技术要求第1条，工艺参数如下：

型式：外部PVC缠绕玻璃钢管，内部板式双极式电极

有效氯产量：120kg/h

有效氯浓度：≥1500ppm

最大工作压力：0.6MPa

工作压力： 0.25MPa

液体流量： 70m³/h

设计压力： 0.375MPa

2）、工程量表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 方案一 | 板式双极式电极 | 青岛双瑞、湖南源生环保、西安泰金、广西博世科 | 4根 |
| 方案二 | 管板式电解槽（含壳体和电极） | 青岛双瑞、湖南源生环保、西安泰金、广西博世科 | 1套（4台壳体和4根电极） |

以上内容具体详见附件1、《PTA海水泵站电解R8012-1电解槽更新发包说明》。

3.付款方式要求：无预付款。全部货款以现汇支付，货到验收合格付90%，质保金10%（质保期以最终双方签定的技术协议为准）。

二、参选人资格要求及供货周期要求

1.参选人必须具备有效的企业法人营业执照，参选单位应是具备独立法人资格且有能力按我司需求提供货物及服务的厂商。

2. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加本项目的比选；参选人没有失信黑名单记录（以最高院失信被执行人系统发布信息为准），与比选人无诉讼纠纷。

3.具有电解海水次氯酸钠发生装置或电解槽电极的生产制造资质，提供资质证明和近几年业绩情况；

4.供货周期要求为合同生效之日起算，供货时间：T+60天(合同签订完成定为T)。

三、获取比选文件

1.报名时间：2022年  月  日至2022年  月  日（共10天）。

2.报名方式：参选人在报名时间内将报名文件发送至邮箱xumx@fhcpec.com.cn，报名文件包含：

（1）法定代表人身份证复印件（正反面）（加盖单位公章的扫描件）；

（2）营业执照（加盖单位公章的扫描件）；

（3）资质文件及相关业绩(业绩要提供相应合同扫描件）。

报名成功后，参选人须与现场技术人员进行前期技术交流，需详细阅读比选项目说明，并按照相关要求提供相关方案。技术交流后经比选人技术人员确认合格并签订技术协议书后，参选人方可参与后续比选，未进行报名和技术交流确认，未签订技术协议书的参选人不能参加比选。技术交流及技术协议签订时间暂定为报名截止后15天内完成。

3.获取比选文件：本项目比选文件请有意向参选人自行下载，不收取费用。（特别声明：未进行登记报名的参选人，其递交的参选文件将被拒收。）

四、参选文件递交要求

1. 参选文件递交地点：漳州市漳浦县杜浔镇杜昌路9号，福海创办公楼三楼设备及服务团队，收件人：徐明兴  电话： 13779967252。

2. 参选文件递交截止时间（以送达时间为准）：根据技术交流情况，技术合格单位后续统一通知报价。

五、参选保证金

1.参选单位应缴纳参选保证金，保证金金额30000元整，参选单位应按照要求从参选单位基本账户转入比选单位的账户，比选单位账户信息如下：

开户名称：福建福海创石油化工有限公司

开户银行：中国银行漳州古雷支行

帐  号：406574816628

注明用途：PTA海水泵站电解R8012-1电解槽更新项目参选保证金

参选保证金有效期：90日历天。

注：开户许可证上账号应与参选保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交参选保证金,所造成的一切后果由参选人自行负责。参选保证金转入后，将相关凭证放在商务比选文件中。

六、联系方式

商务联系人：徐明兴 电话：13779967252 邮箱：xumx@fhcpec.com.cn

纪检监察室电话：0596-6311774

联系地址：漳州市漳浦县杜浔镇杜昌路9号

邮    编：363216

福建福海创石油化工有限公司

2022年9月21日

第二章	比选须知

一、比选内容

1.项目名称：福建福海创石油化工有限公司PTA海水泵站电解R8012-1电解槽更新项目。

2.项目内容：福建福海创石油化工有限公司（包含腾龙芳烃（漳州）有限公司、翔鹭石化（漳州）有限公司、翔鹭码头投资管理（漳州）有限公司、福建海裕石化有限公司）。本项目以福海创公司的名义出具主认证证书，上述包含的四个公司出具副证。

3.发包方式：含税固定总价包干。

4.项目工作范围及技术要求：见项目比选说明。

5.项目地点：福建省漳州市古雷港经济开发区腾龙路86号。

6.项目联系人

技术联系人: 张  宁 15860461975，nzhang@fhcpec.com.cn

商务联系人：徐明兴 13779967252，xumx@fhcpec.com.cn

二、定义和解释

1.“比选人”系福建福海创石油化工有限公司，即业主方。

2.“参选人”系指向比选人报名并接受邀请，领取比选文件，且已经提交或准备提交本次参选文件的法人。

3.“参选人代表”系指全权代表参选人参加本次比选活动并签署参选文件的人。

三、比选文件组成

1.比选文件包括下列内容：比选公告、比选须知、项目内容、合同书格式、报价单、承诺函等。

2.比选文件除 1 中内容外，比选人在比选期间发出的书面文件和其他修改或补充函件，均是比选文件不可分割的组成部分。

3.参选人应认真阅读、并充分理解比选文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。参选人没有按照比选文件要求提交全部资料，或者没有对比选文件在各方面都做出实质性响应是参选人的风险，有可能导致其参选被拒绝，或被认定为无效参选或被确定为参选无效。

四、比选文件的澄清

参选人获取比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得比选文件 3 日内向比选人提出。参选人若对比选文件有任何疑问，应在参选截止时间前 5 日，按参选须知载明的地址以书面形式（包括书面、传真、电子邮件下同）通知到比选人。比选人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，澄清文件作为比选文件的组成部分，具有约束作用。

五、比选文件的修改、补充

1.在参选截止日期前，比选人可主动地或依据参选人要求澄清的问题而修改比选文件，并以书面形式通知所有报名参加比选项目的每一参选人，对方在收到该通知后应立即以书面形式予以确认；参选人未按规定时间予以确认或未按规定时间地点领取书面文件的，视比选通知已收到。

2.为使参选人在准备参选文件时有合理的时间考虑比选文件的修改，比选人可酌情推迟参选截止时间和开评时间，并以书面形式通知已获得比选文件的每一参选人。

3.比选文件的修改书将构成比选文件的一部分，对参选人具有约束作用。

六、参选人资格要求及供货周期要求

1.参选人必须具备有效的企业法人营业执照，参选单位应是具备独立法人资格且有能力按我司需求提供货物及服务的厂商。

2. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加本项目的比选；参选人没有失信黑名单记录（以最高院失信被执行人系统发布信息为准），与比选人无诉讼纠纷。

3.具有电解海水次氯酸钠发生装置或电解槽电极的生产制造资质，提供资质证明和近几年业绩情况；

4.供货周期要求为合同生效之日起算，供货时间：T+60天(合同签订完成定为T)。    七、参选保证金

1.参选单位应缴纳参选保证金，保证金金额30000元整，参选单位应按照要求从参选单位基本账户转入比选单位的账户，比选单位账户信息如下：

开户名称：福建福海创石油化工有限公司

开户银行：中国银行漳州古雷支行

帐  号：406574816628

注明用途：PTA海水泵站电解R8012-1电解槽更新项目参选保证金

参选保证金有效期：90日历天。

注：开户许可证上账号应与参选保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交参选保证金,所造成的一切后果由参选人自行负责。参选保证金转入后，将相关凭证放在商务比选文件中。

八、参选文件的递交

1.参选文件递交的截止时间：根据技术交流情况技术合格单位后续统一通知报价

2.递交参选文件的地点为：福建福海创石油化工有限公司办公楼（漳州市漳浦县杜浔镇杜昌路9号），联系人：徐明兴 联系电话：13779967252。

注：请使用顺丰快递或中国邮政 EMS 快递，其他快递不能保证送达目的地。

3.只允许参选人有一个参选方案，否则将被视为无效参选。

4.逾期送达的或未送达指定地点或参选文件密封不符合规定要求的参选文件，比选人不予受理。参选人所提交的比选文件在评选结束后，无论中选与否都不退还。

5.参选人收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

6.参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

第三章	参选文件的编制

一、参选文件的组成：

技术报价文件，以签订的技术协议为参选书格式，可不胶装。

商务报价文件，见附件商务报价函格式, 可不胶装。

二、参选书格式内容

参选人应按附件二格式内容要求进行参选书的编制。

三、参选报价

参选人须按要求进行报价，对参选报价负责。参选报价应加盖参选人印章，字迹清晰，否则视为无效。

四、特别说明

1.参选人应承担所有与准备和参加比选有关的费用。不论比选的结果如何，比选机构和比选人均无义务和责任承担这些费用。

2.参选收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

3.参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

第四章	评比规则

一、规则

1.比选人在评选时，将优先对技术参选文件进行评选，技术参选文件符合业主要求方可进行下一轮商务报价评选。

2.参选人串选、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参选无效。

3.替补候选人的设定与使用：在合同签订前，比选单位发现参选人的参选报价或供货范围有缺漏、实际应标产品或服务存在重大偏差、或参选材料存在欺诈行为时、或参选人因不可抗力或自身原因不能履行合同的，将有理由取消中选人资格，保留依法追究的权利；并将依法确定排名第二名的中选候选人为本项目的中选人。

二、资格审查

由比选人依法组建的评选委员会将按照第二章比选须知第六点“参选人资格”的要求对参选人进行资格审查，以确定是否为符合比选文件规定要求的合格参选人，同时，评选委员会将依据参选人提供的资格证明文件审查参选人的法人资格、营业范围、财务，以确定参选人是否有资格履行合同。经上述资格审查合格的参选人进入下一程序的评审，经上述资格审查不合格的参选文件，其参选资格将被评选委员会予以否决。

三、评选办法

本项目设置最高控制价150万元整（含税包干总价）。参选人所填报的报价高于本项目最高限价的，其参选比选小组有权予以否决。如参选人对控制价存疑请于报价截止前发邮件至xumx@fhcpec.com.cn。

采用商务报价决标评选的方式，从价格和付款方式两方面进行评选，满足

（1）付款条件：货到验收合格付90%，留10%质保；

（2）未税总价最低者作为第一中选人，以此类推。

四、以下情况作废选处理

1.对比选文件提出的实质性要求和条件，参选文件未能在实质上响应的。

2.参选文件存在重大偏差的。

3.违反规定影响开选评选工作或采取其他方式对比选人施加影响的。

4.参选人串标、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参选无效。

五、评选

1.比选人将在参选文件截止日期后另行择日组织比选会，参选人选定工作在比选人有关部门监督下，由比选人依法组建的评选委员会负责。

2.在开选时没有启封和读出的参选文件，在评选时将不予考虑。

3.比选人将做开选记录。

4.业主将根据评选结果与中选人签订合同。

第五章  合同授予

1.比选人将把合同授予中选人；在授予前，仍需进行资格审查。

2.中选人确定后，比选将通知中选人，并将中选结果公示在比选人官网。

3.中选通知对比选人和参选人具有法律效力。福建福海创石油化工有限公司指定由其权属子公司“翔鹭石化（漳州）有限公司”作为本合同执行主体，将于中选结果公示流程结束之日起30日内与中选人完成合同签订事宜。若因中选单位原因未在规定的时间和地点与比选人签署合同，比选人有权单方取消中选单位的资格。同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

4.中选人签署合同后必须履行合同要求。若因中选单位原因未在规定的时间内完成相关设计、图纸提供等工作，则比选人有权单方面取消中选单位的资格。并取消参选人三年内在比选人的业务中的参选资格，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选方的全部责任。

5.比选文件与合同附件作为签订合同的条款，比选文件合同条款中没有规定的内容， 比选人、参选人认为有必要进行补充，可另行商定解决。

6.接受和拒绝任何或所有参选的权利：比选机构和比选人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何比选，以及宣布比选程序无效或拒绝所有参选的权利，对受影响的参选人不承担任何责任。

第六章  中选后相关履约要求

1.中选单位要服从比选人的管理规定，不得影响比选人的生产运行，如有违反，取消中选单位的继续履行合同的资格，同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

2.中选单位必须严格执行采购合同（详见附件一）的规定。

3.中选单位需遵守比选人的各项管理规章制度。如违反相关条例者则按福建福海创石油化工有限公司相应条款进行处罚。

第七章	其它

1.参选人的参选文件无论其是否中选，均不退回。

2.比选人郑重承诺：参选人所提交的参选文件及相关资料不向第三方泄露。

3.本比选文件的解释权归福建福海创石油化工有限公司。

附件一、合同条款

翔鹭石化（漳州）有限公司

PTA海水泵站电解R8012-1电解槽更新项目

合同

(合同编号：        )

甲方：翔鹭石化（漳州）有限公司

乙方：

日    期: 2022年  月 日

根据甲方采购项目需求，经双方友好协商，就甲方向乙方采购本合同第1条所列产品相关事宜，依据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规规定，双方签订如下协议：

1、合同标的和合同价格

| 序号 | 物品名称 | 规格/型号 | 数量 | 单位 | 单价(元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 指导安装、调试 |
| 合计： |  |  |  |  |  | (含 %增值税) |  |

上述金额为含税价格，包含了乙方提供本合同约定的产品及相应服务（如有）的全部价格，除非另有约定，甲方不再承担其他费用。

2、交货：

2.1交货方式： 乙方送货上门   。

2.2交货地点：运送到  甲方现场   。（以甲方提供的送货清单和地址明细为准）

2.3交货时间：乙方应在合同签订生效后   日内将合同全部货物交付至甲方。现场收货、验收及发票接收联系人：                                    。

2.4乙方承担运输过程中发生的一切费用。在产品交付给甲方之前，相关的毁损、灭失等风险均由乙方自行承担。

3、付款方式与条件

3.1验收款：到货后，甲方依据本合同约定的质量、数量标准及双方签订的技术协议要求验收合格后，乙方提供合同总额的税率为  % 的增值税专用发票以及结算所需的各类清单，甲方收到并确认无误后支付90%的货款（即人民币    元）；余款10%为质保金，货物验收合格且无质量问题从验收合格之日起         月。

4、质量要求和技术标准

4.1乙方所提供的产品必须是原厂原包装（含货物质量合格证书）产品，质量必须符合国家标准或行业标准以及原厂出厂标准（以说明书为准），且乙方所提供的产品的技术参数符合甲方要求，如产品不符合本合同及技术协议中约定的要求，甲方有权拒绝接受。

4.2乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。在质量保证期（）内，重要零件因设计和制造质量问题等非甲方原因损坏的，乙方负责免费更换。更换后机械保证自更换之日起            内有效。在此期间因发生制造质量问题或其他设备故障的，乙方免费予以修理，乙方应在2小时内给予答复，24小时内赶至现场无偿解决，直至问题消除。在保修期内乙方拒不修理或情况紧急时，甲方可用乙方的预留质保金请他人维修，不足部分，乙方需另行支付。

4.3除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按甲方要求的标准采取保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。具体要求以《双方签定的技术协议为准》。

4.4乙方不按本合同约定交付产品所产生的任何费用由乙方自己承担。

5、安装调试、技术服务、人员培训及技术资料

5.1乙方为甲方提供下列服务（具体以在□内打“√”为准）

√安装调试指导：   见《技术协议》 。

√技术服务：   见《技术协议》 。

√人员培训：    见《技术协议》 。

√技术资料：   见《《技术协议》 。

5.2除第5.1款约定外，乙方还应根据甲方要求为甲方工作人员以及使用人员进行必要的现场免费技术培训，使甲方人员及使用人员能独立使用该产品，完成日常操作。

6、验收

6.1货物的货到验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

6.2乙方对一次开箱不合格（产品有质量故障）的产品予以换新，承担一切与之有关的费用。

6.3乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

6.4对于安装质量，乙方保证标准时、正确安装好设备，保证设备良好运行。产品调试验收的标准：按照附件双方签定的技术协议的验收标准执行。

6.5调试验收结果经甲方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。

6.6其他验收条件详见技术协议。

7、质量保证

除本合同另有约定外，本合同产品售后服务按厂家标准提供有关质量保证和售后服务的承诺执行，国家有规定的按国家规定执行。其余质量保证详见技术协议。

8、违约责任

8.1乙方逾期交货的，每日按照合同总额的 0.1 %向甲方支付违约金，逾期超过 10  日的，甲方还有权解除合同，并要求乙方一次性支付合同总额 20 %的违约金。乙方部分交货、交货不合格的，均按照逾期交货处理。

8.2 乙方交付的产品经甲方验收不合格的，每次应向甲方支付违约金人民币 2000 元，并应根据甲方要求进行修理、更换或采取其他补救措施，如因此造成甲方其他损失的，乙方应承担赔偿责任。累计 2 次验收不合格的，甲方还有权解除合同、拒绝支付任何费用，并要求乙方支付合同总价20%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权追偿。

8.3如果由于乙方技术指导服务造成延误的，每延误工期一天乙方将向甲方支付总价的0.3%违约金，，且乙方需支付由于乙方技术服务错误或违约等造成甲方的直接损失。

8.4 甲方无故逾期付款的，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付利息。

8.5 一方的违约行为给对方造成的损失超过本合同约定的违约金数额的，超出部分，违约方应予以赔偿。

9、法律的适用及争议解决方式

9.1、本合同的效力、解释及履行均适用中华人民共和国法律。

9.2、因本合同履行过程中引起的任何争议，双方应及时友好协商解决。协商不成的，向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

10、 合同变更与解除：

除本合同另有约定或法律规定外，非经双方协商一致，任何一方均不得擅自变更或解除合同。合同变更或解除须采取书面形式。

11、通知

双方重要文件往来应当以书面形式（含传真、电子邮件等）进行。如以特快专递方式送达至本合同所列地址，则：双方地址在同一个地市级行政区域内的，自特快专递寄出之日起算第3日即视为已有效送达（有证据证明对方已经提前签收除外）；双方地址不在同一个地市级行政区域内的，自特快专递寄出之日起算第5日即视为已有效送达（有证据证明对方已经提前签收除外）；双方应主动做好信函接收工作，无论信函是否被拒收、无人签收、他人签收等，均不影响有效送达的认定。如送达地址变更，变更方应第一时间通知另一方，否则，通知方按对方变更前地址寄出的，仍然视为有效送达，地址变更方对此无异议。

12、本合同一式肆份，经双方盖章后生效，甲方执叁份、乙方执壹份，具有同等效力。

附件1、

附件2、

以下无正文，为合同盖章页。

| 甲方：翔鹭石化（漳州）有限公司; 乙方：. 联系地址：漳州市古雷港经济开发区腾龙路84号; 联系地址：. 电子邮箱:xumx@fhcpec.com.cn; 电子邮箱：. 授权委托人： 徐明兴; 法人代表：. 电话：0596-6311078; 电话：. 开户银行：兴业银行漳州古雷支行; 开户银行：. 账号：162070100100021071; 账号：. |  |
| --- | --- |

附件1、

福建福海创石油化工有限公司

PTA海水泵站电解R8012-1电解槽更新发包说明

一、工程说明

工程名称：PTA海水泵站电解R8012-1电解槽更新

工程地点：福建福海创石油化工有限公司PTA厂区海水泵站电解厂房

工程期限： 60个日历天

二、工程内容

福海创PTA海水泵站电解R8012-1电解槽因电极腐蚀需要更新,因不同厂商提供设备范围不同，有些厂商可以单独提供电解电极（原电解槽壳体利旧），有些厂商则只能提供整套电解槽（含电极），现拟以下两套供货方案, 供应商选择其中一种方案进行供货：

方案一：按技术要求提供电解电极，并指导安装、调试。

方案二：按技术要求提供电解槽（含壳体和电极），并指导安装、调试。

除原电解槽厂家外其他厂家需要到现场进行电解槽的阳极、阴极、壳体、槽盖、密封件、紧固件等测量，各部件材质确认。

三、工程量表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 方案一 | 板式双极式电极 | 青岛双瑞、湖南源生环保、西安泰金、广西博世科 | 4根 |
| 方案二 | 管板式电解槽（含壳体和电极） | 青岛双瑞、湖南源生环保、西安泰金、广西博世科 | 1套（4台壳体和4根电极） |

四、技术要求

满足《电解海水次氯酸钠发生装置技术条件》（GB/T22839-2010）中3.4.4电解槽技术指标。

1、电极

型式：板式双极式电极

工作电压：直流230V

工作电流：2800A

直流电耗：≦4.5kWh/kg

阳极材质：钛涂多元贵金属氧化物涂层

阴极材质：钛

阴阳极之间在干燥状态下的绝缘电阻不小于1kΩ

电极使用寿命：≥5年

2、电解槽（含电极）

电解槽应有良好的密封性，其水密性试验压力应为电解槽设计压力的1.25倍。电极要求参照技术要求第1条，工艺参数如下：

型式：外部PVC缠绕玻璃钢管，内部板式双极式电极

有效氯产量：120kg/h

有效氯浓度：≥1500ppm

最大工作压力：0.6MPa

工作压力： 0.25MPa

液体流量： 70m³/h

设计压力： 0.375MPa

五、承包商资质和供货周期要求

1、具有独立企业法人资格；

2、具有电解海水次氯酸钠发生装置或电解槽电极的生产制造资质，提供资质证明和近几年业绩情况；

3、供货周期要求为合同生效之日起算，供货时间：T+60天(合同签订完成定为T)。

六、承包商职责

1、所提供的设备、配件除满足本发包说明的技术要求和功能要求外，还须符合中国的有关标准，并取得国家有关监督、检验、认证机构的认证。

2、承包商对所提供的设备负有完全责任。

3、承包商应提供现场指导安装、调试服务，所发生的费用由承包商承担。

4、承包商应对设备的售后技术服务、使用与维修技术咨询提供良好的保证，保证提供免费热线技术服务。

5、为了确保设备的安装、维护和正常运行，承包商必须提供所需附加的设备、工具及附件的清单，即使这些设备附件在发包文件中未列出。

6、承包商负责设备的供货、指导安装、调试及技术培训。

七、供货材料说明范围

工程量表上的材料清单仅为更新设备初步统计，并没有对电解槽内部深入统计。投标方应到现场实地勘查，了解项目需求。项目实施过程中，缺少其他设备、辅材或配件，导致买方无法正常运行及达标验收，由此引起的补充设备、附材、配件或服务都被视为由承包商无偿供应。

八、承包商需提供文件资料

承包商提交用户的应用文件至少包括：

1、设备的产品合格证和检测检验证明文件等；

2、设备数据及表格；

3、电解槽电极材料原产地证明；

4、其他必要文件。

九、投标文件

1、投标文件应严格符合本发文件中列出的所有条款，对于不符合项，应作为偏差项进行逐项说明，并给出可以作为替代方案的建议性解决办法。除已特殊说明的条款外，报价文件中所提供的产品应保证完全符合询价书所需要的供货围、技术规格、技术指标等。否则，由此而产生的问题（不论报价技术文件是否被确认）均由供货方负责。

2、本询价书的技术规格是对电解槽设备的最低要求。承包商可以提出满足或高于本询价书要求的替代方案或建议，并对替代方案进行明确说明。只有经用户方书面批准的替代方案或偏差才有效。

3、报价技术文件应包括（编制顺序以商务招标文件的要求为准）：

①. 承包商及制造厂资质、简介和业绩证明；

②. 设备生产商的授权文件；

③. 技术服务项目及保证；

④. 质量保证措施；

⑤. 现场勘查交流记录；

⑥. 投标要求的其他文件。

十、奖惩及违约条款

1、承包方须严格遵守福海创安全作业规定，对于违规行为福海创有权依照《安全查核与奖惩办法》处理。

2、违约解除条款

承包方有下列情形之一，发包人可终止或解除本合同：

.承包方技术服务人员、施工作业人员、机具设备不足，无法满足合约要求。

②.承包方违反本合同条款规定或发生事故不能履行合约。

③.承包方人员有偷窃、破坏发包方财产等违章、违法行为时。

④.承包方有其他违反约定的行为3次以上。

⑤.承包方提供的设备、材料严重不符约定标准，经两次纠正仍达不到标准时。

⑥.承包方不执行合同约定的义务。

⑦.承包方未能按时提供质保服务，给发包方或者第三方遭受人身或经济损失的。

⑧.承包方违反福海创相关管理规定。

承包方若因上述原因被终止或解除合约时，在福海创书面通知中止合同后，承包人必须无条件配合交接，否则造成的一切损失由承包人承担。

十一、质量保证

1、产品的检验及验收试验均遵照有关规定和标准，并满足本发包方案的要求。

2、承包商应对所提供的设备和附件的制造质量、技术规格负有完全责任。

3、所有设备、配件应该在出厂前进行质量检验，需具有产品合格证书，并带产品检验报告等。

4、正常运行条件下，电解槽满载运行寿命至少5年。

5、设备运抵发包人现场后，由承包商负责调试和指导安装，确保设备正常投运，并负责免费对用户相关人员进行原理性讲解和运行保养注意事项说明。

十二、服务和维修

1、质量保证期为调试完成投运后5年。如产品出现质量问题，质保期应从产品排除缺陷时间后从新开始计算。

2、在质量保证期，承包商应保证及时免费更换或修复存在的缺陷而导致故障和损坏的产品（除不可抗拒力)，用来更换的设备和配件应是满足本技术要求的产品。

3、供货方应对设备的售后技术服务、使用与维修技术咨询提供良好的保证，保证全年提供免费热线技术服务。

十三、特别说明

1、本技术条款是对本招标工程的最低限度要求。承包方施工质量必须符合发包方提供的相关要求以及相应的国家法律法规、标准规范要求。

2、承包方对本技术条款的严格遵守并不意味着可以解除其正确选材、施工、检试验、验收以及满足规定的操作工况等所应承担的责任，并对施工过程中涉及到的健康、安全和环境保护、消防等全面负责。

3、本工程承包方报价前应到现场实地踏勘确认，在不影响和危及现有电解槽设备及其功能的前提下，须自行评估本项目施工的可行性、安全性，提出安全施工的防护措施及应急方案；承包方须承担因施工危险因素考虑不周而产生后果的一切责任，所涉及的安全费用、责任风险费用均含于总包价内。

附件2：

安全环保协议书

发包单位（以下简称甲方）：  翔鹭石化（漳州）有限公司

承包单位（以下简称乙方）：

双方就PTA海水泵站电解R8012-1电解槽更新项目签订了 技术服务  合同，为进一步明确甲乙双方在工程承包合同履行过程中的权利和义务及责任，保障人身安全和企业财产安全，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》等相关法规及福建福海创石油化工有限公司HSE管理制度，经双方协商，双方自愿签订本安全环保协议，作为主合同的附件。

一、甲方的权利和义务：

1、 甲方有权对乙方的资质进行审查，确认其符合且具备进厂条件，方可进厂施工。

2、 甲方有权要求乙方维护好甲方相关的安全环保设施、设备和器材。

3、 甲方有权全程检查乙方施工作业现场，对乙方人员在施工作业中违反有关安全生产规章制度的行为予以制止、纠正和处罚，并发出书面整改通知书；对严重违章的行为立即勒令其停止工作。

4、 甲方有权要求乙方制定施工方案，对危险性较大的分项工程，乙方必须制定专项安全环保施工方案，明确组织措施、安全环保措施、技术措施，经甲方各相关管理部门审查合格后方可进行施工作业。

5、 甲方有权对乙方不服从管理和严重违章者，驱除施工现场。

6、 甲方负责对乙方进行厂级和部门级安全培训教育和考核，考核合格方可办理入厂手续。

7、 甲方负责各装置的工艺处理、退料、置换、吹扫及盲板隔离工作，为本项目提供安全的施工条件。

8、 甲方应乙方要求，向乙方提供与乙方作业相关的甲方有毒有害、易燃易爆物品的数据。

9、 甲方在开工前必须对乙方进行全面的安全技术及文明施工交底。

二、乙方的权利和义务：

1、乙方必须严格执行国家有关安全生产的方针、政策、法令、法规，遵守国家、行业及甲方各项HSE管理制度。现场施工作业时按照甲方的各项HSE管理制度等规定办理作业许可证，服从甲方的监督管理。对甲方检查提出的安全整改通知，必须按照甲方要求及时整改。

2、  乙方有权对甲方安全管理工作提出合理化建议或改进措施。

3、 乙方对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业、有权拒绝执行。对打击和报复行为有权向上级和有关部门汇报。

4、 乙方对危及生命安全和身体健康的施工作业条件和环境，有权提出整改建议或拒绝施工作业。

5、 乙方施工过程中在发生严重危及作业人员生命安全的不可抗拒紧急情况时，有权采取必要的避险措施，并立即向管理部门报告。

6、 乙方有权要求甲方提供相关的安全资料。

7、 乙方必须建立健全HSE管理网络、HSE保证体系和HSE责任制，成立专职HSE管理机构，依照《安全生产法》的要求配备专职或兼职安全生产管理人员；施工队伍超过50人的应按比例配足专职安全员，并佩戴明显标志；编制和实施各安全环保施工方案和专项应急预案。

8、 乙方必须按照国家安全生产的要求及甲方的HSE管理制度的要求提供相关资料，接受安全资质和条件审查，签订安全承诺书等。人员和机动车辆入厂必需按甲方HSE管理制度办理入场证。特种作业人员必需持证上岗。

9、 在工程开工前，乙方必须对全体施工作业人员分工种进行安全教育、技能考试，合格后方可进行施工作业。施工作业前，必须向作业人员进行安全环保技术交底，掌握工程特点及施工安全环保措施。

10、乙方开工前应对施工机械、工器具及安全防护设施进行检查，确保符合安全规定并不超过检验周期。 乙方施工人员应对所在的施工区域、作业环境、操作设施、设备、工器具等进行认真检查，发现隐患立即停止施工，并经落实整改后方准继续施工。在施工期间所使用的各种设备及工用器具等均应符合施工要求。同时乙方应遵守相关法规，根据作业现场的实际需要，设置各类安全防护设施、遮栏、安全标志牌、警告牌等。

11、乙方应按《中华人民共和国劳动法》等法律、法规、规定用工，严禁使用未成年工和有职业禁忌的人员进行施工作业。

12、 乙方必须按国家有关规定，为施工人员办理工伤保险、意外伤害保险（施工人员较多的承包商建议购买建筑工程团体意外险），为施工人员配备合格的劳动防护用品及安全用具，并保证施工工具、器械使用安全。

13、 乙方需建立安全检查制度，指定专人负责现场安全监督检查工作，认真开展安全检查，发现作业过程中不安全行为、隐患、重大险情，应采取有效措施及时处理并报告甲方。

14、 发生事故时，乙方必须及时向甲方报告。同时根据指令迅速组织实施现场人员疏散和抢救工作、采取相应的措施保护好现场，并要积极配合甲方或上级有关部门对事故的调查和现场勘查。

15、 乙方进入现场的施工人员，严禁动用装置区机泵、容器、塔、加热炉等任何部位阀门，防止误开误关，造成意外事故。如确实需用，经与装置有关人员联系，同意后，由操作人员启闭阀门。

16、 乙方未经允许，不准占用消防通道和使用消防设施，确需占用或破路工程和使用消防设施，必须取得甲方同意并按照甲方有关规定办理手续；在规定时间内完工（使用）后，立即恢复道路（消防设施）的正常使用，以保证消防通道畅通无阻和消防设施处于完好状态。

17、 乙方负责组织施工作业的危害辨识、风险评估，编制吊装方案、作业程序、安全措施，提交相应的部门审查、备案。并组织吊装方案、作业程序、安全措施的交底和落实。负责编制吊装相关应急预案，并组织相关人员进行学习培训。

18、 乙方吊装作业单位的负责人及安全管理人员应对吊装区域内的安全状况进行检查（包括吊装区域的划定、标识、障碍）。警戒区域及吊装现场应设置安全警戒标志，并设专人监护，非作业人员禁止入内。安全警戒标志应符合《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008）的规定。

19、乙方施工用配电开关箱、电焊机等临时用电设备须距离容易发生泄漏的设备及下水井、油沟和隔油池不得少于15米，确因客观条件距离达不到15米的，必须覆盖严实并检测合格。电源线、电焊把线、电焊地线必须绝缘良好，并应避开下水井、油沟等危险区域，电焊地线应固定在焊件本体上。在可燃可爆区域动火所使用的电源线和地线不准用塑料铝线，要求使用胶皮铜线。

20、 乙方施工产生的任何有毒、有害物质，油类，化学品，废水，生活污水及其它污染物绝不能排入雨边沟、地井或污染地表土，必须按国家及地方的相关规定进行妥善处置。产生的废物应进行鉴别，一般固废和危险废物应妥善包装、分类堆放，并及时清理。不能任意排放和丢弃。

21、 乙方在施工过程中不得擅自更换工程技术管理人员、安全管理人员以及关系到施工安全及质量的特殊工种人员，特殊情况需要更换时，必须经甲方同意后方可更换，新更换人员的经验、资历等不低于原配备人员，并对新更换的人员进行相应的安全教育、培训和考核。

22、 两个以上承包商在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

三、违约责任及处理

- 乙方不得将工程违法转包、分包。

2、发生安全事故时，甲乙双方均有抢险、救灾的义务，所发生的费用由责任方承担。

3、发生安全事故，由甲方或者政府安全管理机构按事故调查处理的，乙方参与配合调查。因乙方主要责任造成的人身伤亡、设备损坏事故及其造成的经济损失,一切责任及损失由乙方承担，并由乙方上报有关政府部门调查处理、统计上报。

4、甲方违约造成的事故，甲方承担全部责任，并按规定追究有关人员责任及上报。

5、 乙方在施工过程中如果有违法、违规和违章行为，甲方将按照按国家法律、法规和甲方的HSE管理制度进行处罚。处罚款由乙方现金形式交到甲方财务部，对不按时缴纳罚款的，甲方可以从乙方工程款双倍扣除。

6、 乙方违约造成的事故，乙方承担全部责任，对于事故后果影响较大的承包商，由甲方主管部门下达停工通知单，勒令承包商停工整顿，在承包商问题隐患整改完毕、人员培训学习合格后方可重新准予开工，并按规定追究有关人员责任并报告甲方；由于乙方工程服务质量、检修质量及购买的原材料质量导致的事故，由乙方承担全部责任构成犯罪的，依法追究刑事责任。

7、 对乙方发生事故后弄虚作假、隐瞒不报、迟报或谎报，一经查出，按有关规定处罚，并向所有在甲方范围内施工的其它承包商进行通报，并将通报送达承包商。情节严重的，取消其进入甲方的市场资格。

四、 不可抗力：

由于不可抗力造成合同项目施工作业事故及产生的损失，甲乙双方各自承担相应的损失。

五、本协议书一式陆份，甲方执四份，乙方执二份。

六、本协议书经双方盖章后生效。

七、协议期限：

本协议期限应与主合同期限一致。如果主合同因故需要变更期限，本合同应与主同变更至相同期限。

（以下无正文）

甲方 (章)：                                  乙方(章)：

翔鹭码头投资管理（漳州）有限公司

签定日期：    年    月    日

附件二、参选文件范本

福建福海创石油化工有限公司

PTA海水泵站电解R8012-1电解槽更新项目

参选文件

参选人： （打印时请取消下划线）有限公司

2022年  月

参选文件编写说明

（本页无须打印）

1．参选人应按规定，向比选人递交参选文件，正本一份。

2.所有纸质文件采用A4纸胶装或平装。所有参选文件应增加统一外层包封。

3.凡因参选文件不按规定填写，或填写不清晰、不完整、或密封不合要求而引起的一切后果，由参选人自行负责。

4.参选文件正本必须逐页或骑缝加盖参选人公章或由法人代表逐页签字方视为有效，同时应注明提交日期，否则视为废标。

5.技术文件与商务文件分开密封包装后一起邮寄，参选文件均需提供U盘电子扫描文档（与商务文件一起密封包装）。

6.在外层包封上应写明参选人的名称与地址、邮政编码，以便参选出现逾期送达时能原封退回。具体样式如下：

比选项目：

比选人名称：

本文件于  年  月  日  点  分（北京时间）（开标时间）前不得开封此文件

参选人名称：                      （公章）

参选人地址、邮编：

封装文件内容：

参选人联系人及联系电话：

7.以下文件中绿色字体部分，请各参选单位根据实际情况填写后，修改为黑色（不加粗）字体打印。目录页码请根据实际情况编写。

8.以下文件中红色字体部分，打印时请删除。

目	录

| 序号 | 内容 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 参选书 |  |
| 2 | 法定代表人身份证复印件 |  |
| 3 | 营业执照复印件 |  |
| 4 | 资质业绩证明 |  |
| 5 | 参选报价单 |  |

参选书

致：福建福海创石油化工有限公司

根据贵方的比选文件， 我公司单位名称递交下述文件，并对此负责。

（1）参选文件

（2）参选报价单

据此参选书，我公司及法人代表宣布同意如下：

1、所递交的文件真实合法有效，且不存在任何虚假陈述或记载。

2、我方将履行比选文件规定的每一项要求：如业主中选，将严格按照服务合同约定履行各项义务。

3、我公司报价有效期为比选文件收取时间截止期后30个工作日，如中选，有效期将延长至合同执行完毕。

参  选  人：（单位名称）

法定代表人：

法定代表人身份证复印件（正反面）

营业执照复印件

资质业绩证明文件

参选报价单

报 价 单

参选单位：

项目名称：福建福海创石油化工有限公司PTA海水泵站电解R8012-1电解槽更新项目

因不同参选商提供设备范围不同，有些参选商可以单独提供电解电极（原电解槽壳体利旧），有些参选商则只能提供整套电解槽（含电极），现拟以下两套供货方案, 参选商选择其中一种方案进行供货：

方案一：按技术要求提供电解电极，并指导安装、调试。参选报价总计：

元 （包干含税总价）

方案二：按技术要求提供电解槽（含壳体和电极），并指导安装、调试。参选报价总计：            元 （包干含税总价）

注： 1、价格为含税价，税率：         % ；

2、付款方式：全部款项均以电汇方式支付，验收合格后支付90%，留10%质保金（质保期以最终双方签定的技术协议为准）。

3、服务期限： 以双方签订的技术协议为准

参选人：                    （加盖参选单位章）

法定代表人：                     （签字）

或其授权委托代理人：                    _（签字）

编制时间：         年       月          日