## Sheet1
福建福海创石油化工有限公司南部供热中心阀门更换施工清单
序号 | 疏水阀型号/规格 | 对接管道规格 | 材质 | 需要锻造90°弯头 | 直管段 | 需要等径锻造三通 | 温度/压力 | 系统名称/位置 | 阀门数量 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 启动管道系统
1.1 | DN32/P=14.4MPa/T=545℃（手动阀） | 对接管道φ32*4 | 12Gr1MOVG | 对接管道φ32*4/DN25/需要60个 |  |  | P=14.4MPa/T=545℃ | 启动管道系统/16米层#1机、#1炉、#2炉、启动管道一二期联络门前后气动疏水阀 | 5 |  |  | 手动阀门数量
1.2 | DN32P=14.4MPa/T=545℃（气动阀） | 对接管道φ32*4 气动疏水阀后φ38*4.5 | 12Gr2MOVG |  |  |  | P=14.4MPa/T=546℃ | 启动管道系统/16米层#1机、#2机、#1炉、#2炉、#3炉、启动管道一二期联络门前后气动疏水阀 | 2 |  |  | 气动阀门数量
2 | 一抽系统
2.1 | 截止阀DN32/PN10/J61Y-100 | 对接管道φ38*2.5 | 20 | 对接管道φ38*2.5/DN32/PN10/40个 |  | 对接管道φ38*2.5/DN32/PN10/30个 | P=5.06MPa/T=405.2℃ | 一段抽汽母管疏水系统/一二期联络门前后疏水/5米层 | 3 |  |  | 手动阀门数量
2.2 | 疏水阀CS61H-100/DN32/PN10 | 对接管道φ38*2.5 | 20 |  |  |  | P=5.06MPa/T=405.2℃ | 一段抽汽母管疏水系统/一二期联络门前后疏水/5米层 | 2 |  |  | 疏水器阀门数量
2.3 | 手动截止阀DN32/PN10/J61H-100 | 对接管道φ38*2.5 | 20 |  |  |  | P=5.06MPa/T=405.2℃ | 一段抽汽至PTA电动阀前后/12.6米层 | 4 |  |  | 手动阀门数量
2.4 | 疏水阀CS61H-100/DN32/PN10 | 对接管道φ38*2.5 | 20 |  |  |  | P=5.06MPa/T=405.2℃ | 一段抽汽至PTA电动阀前后/12.6米层 | 3 |  |  | 疏水器阀门数量
2.5 | 手动截止阀DN40/PN10/J61H-100 | 对接管道φ45*3 | 20 |  |  |  | P=5.06MPa/T=405.2℃ | 一段抽汽系统/5米层/12.6米层/PX电动阀前后疏/手动阀后疏水 | 1 |  |  | 手动阀门数量
2.6 | 疏水阀CS61H-100/DN40/PN10 | 对接管道φ45*3 | 20 |  |  |  | P=5.06MPa/T=405.2℃ | 一段抽汽系统/5米层/12.6米层/PX电动阀前后疏/手动阀后疏水 | 3 |  |  | 疏水器阀门数量
2.7 | 手动截止阀DN40/PN10/J61H-100 | 对接管道φ45*3 | 20 |  |  |  | P=5.06MPa/T=405.2℃ | 一段抽汽系统/5米层/#1#2机电动阀后 | 2 |  |  | 手动阀门数量
2.8 | 截止阀DN32/PN10/J61Y-100 | 对接管道φ38*2.5 | 20 |  |  |  | P=5.06MPa/T=405.2℃ | 一段抽汽母管疏水系统/#1机侧、#2机侧/5米层 | 2 |  |  | 手动阀门数量
2.9 | 疏水阀CS61H-100/DN32/PN10 | 对接管道φ38*2.5 | 20 |  |  |  | P=5.06MPa/T=405.2℃ | 一段抽汽母管疏水系统/#1机侧、#2机侧/5米层 | 2 |  |  | 疏水器阀门数量
2.8 | 手动截止阀DN40/P=6.4MPa,T=385℃ | 对接管道φ45*3 | 20 |  |  |  | P=4.8MPa,T=385℃ | 南侧4.3MPa双减后疏水/5米层 | 12 |  |  | 手动阀门数量
2.9 | 手动截止阀DN50/P=10MPa,J61H-100/T=405.2℃ | 对接管道φ57*3 | 20 |  |  |  | P=5.06MPa/T=405.2℃ | 一段抽汽系统/5米层/4.3MPa至#1#2#3#4炉吹灰蒸汽手动阀 | 4 |  |  | 手动阀门数量
3 | 主汽系统
3.1 | 手动截止阀DN40/P=14.4MPa,T=545℃/ | 对接管道φ48*5.5 | 12Gr1MOVG |  |  |  | P=14.4MPa,T=545℃ | 主汽疏水系统/16米层 | 1 |  |  | 手动阀门数量
3.2 | 气动疏水阀P=14.4MPa,T=545℃/ 进口48*5.5/出口60*7组合件 | 对接管道进口φ48*5.5/出口φ60*7 | 12Gr1MOVG |  |  |  | P=14.4MPa,T=545℃ | 主汽疏水系统/16米层/一二期主汽联络阀疏水气动阀/#4炉并汽电动阀后疏水 | 2 |  |  | 气动阀门数量
3.3 | 手动截止阀DN40/P=14.4MPa,T=545℃/ | 对接管道φ45*3 | 12Gr1MOVG |  |  |  | P=14.4MPa,T=545℃ | 主汽疏水系统/南侧9.8MPa双减前疏水/10米层 | 5 |  |  | 手动阀门数量
3.4 | 手动截止阀DN40/P=12MPa,T=340℃/ | 对接管道φ45*3 | 20# |  |  |  | P=12MPa,T=340℃ | 主汽疏水系统/南侧9.8MPa双减后疏水/10米层 | 2 |  |  | 手动阀门数量
3.5 | 疏水阀/P=12MPa,T=340℃ | 对接管道φ45*3 | 20# |  |  |  | P=12MPa,T=340℃ | 主汽疏水系统/南侧9.8MPa双减后疏水/10米层 |  |  |  | 疏水器阀门数量
3.5 | 手动截止阀DN25/P=14.4MPa,T=545℃/ | 对接管道φ32*4 | 12Gr1MOVG |  |  |  | P=14.4MPa,T=545℃ | 主汽疏水系统/北侧4.3MPa双减前疏水/16米层 | 6 |  |  | 手动阀门数量
3.6 | 疏水阀DN32/P=10MPa,T=545℃/ | 对接管道φ38*2.5 | 20# |  |  |  | P=5.06MPa/T=405.2℃ | 北侧4.3MPa双减后疏水/16米层 | 2 |  |  | 疏水器阀门数量
3.7 | 手动截止阀DN32/P=14.4MPa,T=545℃/ | 对接管道φ42*4 | 12Gr1MOVG | 对接管道φ42*4/DN32/需要10个 |  | 对接管道φ42*4/DN32/需要9个 | P=14.4MPa,T=545℃ | 主汽疏水系统/南侧4.3MPa双减前疏水/10米层 | 3 |  |  | 手动阀门数量
4 | 辅汽系统
4.1 | 手动截止阀J41H-25/PN2.5/DN25/碳素钢 | 对接管道φ32*2.5 | 20 | 对接管道φ32*2.5/DN25/需要40个 |  | 对接管道φ32*2.5/DN25/需要20个 | P=1.25MPa,T=244.1℃ | 辅汽双减后疏水/电动阀后疏水/母管疏水/一二期联络阀疏水/10米/16米 | 12 |  |  | 手动阀门数量
4.2 | 疏水阀CS41H-25/PN2.5/DN25/碳素钢 | 对接管道φ32*2.5 | 20 |  |  |  | P=1.25MPa,T=244.1℃ | 辅汽双减后疏水/电动阀后疏水/母管疏水/一二期联络阀疏水/10米/16米 | 4 |  |  | 疏水器阀门数量
5 | 给水系统
5.1 | 辅汽双减减温水总阀
| #1机辅汽减温水手动总阀（5米层） | 对接管道φ76*8 | 20 |  |  |  | P=25MPa,T=250℃ | #1机5米层 | 2 |  |  | 手动阀门数量
6 | 管道修补类 | 规格 | 材质 | 连接方式 |  |  |  |  | 数量
6.1 | #1机#2#3机#1#2高压加热器连续排气至高除管道更换弯头、三通 | DN50 | 三通/弯头，碳钢 | 焊接 |  |  |  |  | 35个弯头/10个三通 |  |  | 材料甲供，乙方需要搭设脚手架、拆除保温
6.2 | #1机#2机#3机低压给水泵再循环管道 | DN150*DN150*DN150*4.5MM/PN4.0MPa/20#/GB/T12459-2017 B型 | 三通，碳钢 | 焊接 |  |  |  |  | 3个三通 |  |  | 材料甲供，乙方需要搭设脚手架、拆除保温
6.3 | #1机#2#3机高除汽平衡三通 | 热压等径三通漏DN300*300*300 | 三通，碳钢 | 焊接 |  |  |  |  | 3个三通 |  |  | 材料甲供，乙方需要搭设脚手架、拆除保温
6.4 | 空压机冷却水进回水管及弯头 | DN65碳素钢管 | 碳钢 | [5 empty] | 150米 |  |  | 材料乙供
6.5 | 液氨储罐A/B液位计隔离门 | DN25/PN63 | 304 | [5 empty] | 4 |  |  | 材料乙供
6.6 | 空压机冷却水进回水管隔离球阀 | DN65/PN16 | 304 | [5 empty] | 12 |  |  | 材料乙供
6.7 | 闭冷水至外围系统总阀（截止阀） | DN80/PN16 | 304 | [5 empty] | 2 |  |  | 材料乙供
6.9 | #1-#4增压风机冷却器进水阀门（不锈钢球阀） | DN25/PN16 | 304 | [5 empty] | 8 |  |  | 材料乙供
6.10 | #1-#4吸收塔闭式冷却水阀（截止阀） | DN40/PN16 | 304 | [5 empty] | 8 |  |  | 材料乙供
6.11 | #1-#4浆液循环泵减速机冷却水阀门（不锈钢球阀） | DN15/PN10 | 304 | [5 empty] | 30 |  |  | 材料乙供
6.12 | 生活水至外围系统总门（闸阀） | DN65/PN16 | 304 | [5 empty] | 1 |  |  | 材料乙供
合计 |  | 大写 | [7 empty] | 小写
所有系统疏水总阀需要拆除更换为直管段、母材、疏水管道、阀门需要光谱确认材质，投标方提供光谱仪。