福建福海创石油化工有限公司

福海创PX生产装置集散控制系统（DCS）

等保三级安全防护建设项目

发包说明

福建福海创石油化工有限公司

2024年12月

福海创PX生产装置集散控制系统（DCS）

等保三级安全防护建设项目

发包说明

一、项目总体要求

- 项目概述

项目地点：福建省漳州市古雷经济开发区腾龙路84号，福建福海创石油化工有限公司。

项目概述：PX生产装置集散控制系统（DCS）承载的主要业务服务为：向工程师及操作员提供化工生产装置的监控、控制、保护服务，实现实时数据采集、动态数据显示、过程自动控制、顺序控制、高级控制、报警检测、监视、操作等功能。化工生产涉及大量危险、有毒有害、易燃易爆物质，以及高温高压生产工艺，而且生产过程控制点多，如果DCS系统服务安全遭到攻击破坏，可能发生泄漏、爆炸等重大安全事故，将会对社会秩序、公共利益造成严重损害，对公民、法人和其他组织的合法权益造成特别严重损害。

根据《信息安全技术--网络安全等级保护定级指南》（GB/T 22240-2020）要求，福海创PX生产装置集散控制系统的网络安全保护等级为第三级。按照PX生产装置DCS系统现有配置，需按照等级保护相关法规要求，从安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心和物理安全等多个方面，增加相应的防护技术设备和软件，以应对安全威胁，提升网络安全防御能力，达到信息系统安全等级保护第三级的要求。

- 项目工作内容清单

参比人需完成福海创PX生产装置集散控制系统（DCS）等保三级安全网络系统的所有设备交付、安装和调试，以及工控安全管理体系服务。参比人需完成的工程内容清单详见下表一：

| 序号 | 类别 | 安全层面 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工控系统信息安全设备 | 安全区域边界 | 下一代防火墙 | 台 | 1 |
| 2 |  |  | 工业防火墙 | 台 | 4 |
| 3 |  | 安全通信网络 | 工控安全审计系统 | 台 | 1 |
| 4 |  |  | 工控入侵检测系统 | 台 | 1 |
| 5 |  |  | 工业交换机 | 台 | 4 |
| 6 |  | 安全计算环境 | 主机安全加固系统 | 套 | 11 |
| 7 |  |  | 日志审计与分析系统 | 台 | 1 |
| 8 |  |  | USB安全管理系统 | 台 | 1 |
| 9 |  | 安全管理中心 | 工控集中安全管理系统 | 台 | 1 |
| 10 |  |  | 安全专用交换机 | 台 | 1 |
| 11 |  |  | 综合运维管理平台 | 套 | 1 |
| 12 | 施工与服务 | 物理安全 | 专用机柜 | 台 | 2 |
| 13 |  |  | 安全认证U盘 | 个 | 6 |
| 14 |  |  | 端口锁 | 套 | 1500 |
| 15 |  |  | 施工辅材及安装 | 项 | 1 |
| 16 |  | 安全管理制度 | 工控安全管理体系服务 | 项 | 1 |

表一：工程内容清单

上述清单中各项内容的详细说明和要求详见后述“产品功能技术要求”章节。

- 参比人资格要求

- 1、参比人必须具备有效的企业法人营业执照，参比单位应是具备中华人民共和国独立法人资格。

- 2、参比人在近三年内不曾在任何合同中违约或被逐或因参比人的原因而使任何合同被解除。

- 3、与询比人存在利害关系可能影响询比公正性的法人，不得参加询比。

- 4、处于被责令停业或参比资格被取消或财产被接管、冻结、查封、破产等权利状态受限状态的参比人，不得参加询比。

- 5、参比单位未被列入严重违法失信企业名单.

- 6、本项目不接受联合体参选。

- 参比人业绩要求

- 1、参比人应具有自2022年1月1日（合同签订时间啊in）以来已完工的工控系统网络安全等级保护项目安全系统设备供货和现场调试项目业绩。参比文件中提供的主要网络安全设备型号，应有实际项目应用业绩。提供的业绩证明文件，应能体现该项目中网络安全设备品牌型号规格，以及参比人和业绩项目用户之间关系。业绩证明包括不仅限于：合同（至少包括合同封面、签字页、供货、工作范围描述相关页）、发票及清单、完工证明文件、用户证明等。

- 2、未提供业绩证明文件，或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，视为无效业绩。

- 基本技术要求

- 1、本项目参比人应是中国境内具有信息安全服务资质的信息安全设备制造商或系统集成商，应取得中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心颁发的相关信息安全服务资质证书，且资质证书在有效期内。

- 2、本项目采购的安全设备硬件和软件的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，参比人应保证需方不承担有关设备专利的一切责任和可能的费用。

- 3、参比人在现场实地踏勘时，应对询比方的工控网络架构、拓扑，以及工控网络安全建设方案详细了解。参比人根据询比方要求，负责网络安全系统软、硬件的供货、安装调试、集成、培训指导，提供运行维护所需的全部软件、图纸和竣工资料，最终整合成一个符合网络信息安全等级保护三级规范要求的安全网络系统，直至稳定运行。

- 4、参比人提供的所有信息安全设备硬件和软件产品，必须支持在本项目的工控集中安全管理系统平台里集成。信息安全设备硬件和软件产品列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的，应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，取得由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的相关证书。投标时随设备规格说明提供证书及相关证明文件。因参比人提供的安全设备认证原因，造成招标方安全评测后整改的，参比人需免费配合完成整改，直到合格为止。

- 5、参比人提供的表一清单中第1至第11项主要网络安全设备硬件产品，优先选用国产设备；原则上采用机架式安装，冗余供电；优先选用无风扇型号产品。如有例外需在参比人案中说明。供货范围内所有设备应在投标书中详细列出品牌、规格型号、数量、功能，以及工作环境、供电功率、端口数量、规格协议、尺寸空间、重量等内容。

- 6、参比人所提供的各类设备，如需要使用特别规格的接头、插座、附件等，参比人需免费提供。另外,所投设备的用电保护如果超过一般线路保护,保护设备也由参比人免费提供。如果是必须产生费用的附件，参比人应将与此有关的费用计入投标价中。

- 7、所提供的所有软件(包含应用软件、固件、操作系统在内的第三方软件)应保证为最新正式版本，所有软件产品都具有完整的技术资料和介质，承诺保证提供的所有软件产品都具有在中国境内的正式合法使用权。本系统中出现的任何涉及版权纠纷，均由参比人承担全部法律责任。

- 8、参比人为本项目专用设计的定制协议、函数、中间件、应用软件等，竣工时需移交最终运行版本的软件源代码电子版和印刷版资料。竣工移交时，需移交所有系统设备配置、策略设计、用户权限等相关的密码清单。

- 9、参比人所有设备、软件和材料必须通过合法渠道提供给询比方。本系统中出现的任何涉及非法设备和材料的纠纷,均由参比人承担全部法律责任。

- 其他要求

- 1、踏勘现场：由于本项目询比产品是用于现有工控系统环境，为确保业务稳定，参比人必须在参比前实地现场踏勘，了解询比人目前的环境现状，包括工控网络架构、已建设的安全设备硬件情况、网络环境等因素。要求参比人在参比时，参比书体现《现场踏勘确认书》（模板详见附件一）原件；《现场踏勘确认书》须经用户签字确认，否则视为无效参比。现场调研联系人：罗宽虎；联系电话：17706963588。

- 2、保密要求：本项目协议、合同所涉及的商业、技术、业务等秘密，包括不仅限于工控系统设备参数、网络架构、安全策略、现场照片等，参比人末经招标方书面确认许可，不得向任何第三方泄露，不得用于商业宣传。本协议、合同条款之时效不受本协议有效期的影响，有效期后该保密条款仍然有效。

二、产品功能技术要求

- 下一代防火墙

【部署位置】工控安全管理中心边界。

【用途】工控安全管理中心与安全通信网络、安全计算环境等安全层面之间实现逻辑隔离，提供访问控制、入侵防范、病毒防护、应用识别与控制、边界防护。

【功能参数】

- 1、标准机架式安装，冗余电源配置。至少配置6个千兆电口，并支持网络接口扩展。整机吞吐量≥4Gbps，最大并发连接数≥80万，每秒新建连接数≥2万/秒，时延≤50微秒‌。

- 2、支持下一代防火墙访问控制、入侵防御、DDOS防御、恶意文件检测和病毒防护、端口扫描、弱口令扫描等功能。

- 3、支持WEB页配置管理，支持与本项目工控集中安全管理系统无缝对接。

- 4、提供三年软件和特征库免费升级及硬件维保服务。

【数量】 1台

- 工业防火墙

【部署位置】下一代防火墙与中控室服务器区plant网4台工业交换机之间。

【用途】工控网络安全设备与过程控制层四个Domain分区之间实现安全边界隔离，防止安全风险在安全分区间的蔓延，及时发现非法访问、入侵行为并告警。

【功能参数】

- 1、标准机架式安装，冗余电源配置。至少配置8个千兆电口，并支持网络接口扩展。支持软硬件旁路。网络吞吐量≥4Gbps，最大并发连接数≥100万，每秒新建连接数≥1万，时延≤100微秒‌。

- 2、支持HTTP、TELNET等传统协议、OPC、Modbus等常用工业协议，以及艾默生、横河、罗克韦尔、西门子、浙大中控等品牌的DCS、PLC和SIS系统常用的通信协议；支持工控协议自学习、自定义功能，支持功能码级的自定义。

- 3、支持白名单、包过滤、安全审计、IP/MAC绑定访问、攻击检测和防护等功能。

- 4、支持WEB页配置管理，支持与本项目工控集中安全管理系统无缝对接。

- 5、提供三年软件和特征库免费升级及硬件维保服务。

【数量】 4台

- 工控安全审计系统

【部署位置】下一代防火墙与中控室服务器区plant网4台工业交换机之间旁路部署。

【用途】利用多种安全策略，通过内置的工业协议深度解析引擎，对工业网络镜像流量数据分析和监测，实时监测工控网络中违规行为、异常流量和不明设备接入，实时掌握并记录工控网络安全运行状况。

【功能参数】

- 1、标准机架式安装，冗余电源配置。至少配置8个千兆电口，并支持网络接口扩展。内存≥16G，存储容量≥64GB SSD+1T硬盘。网络吞吐量≥10Gbps，最大并发连接数≥200万‌。

- 2、支持HTTP、TELNET等传统协议、OPC、Modbus等常用工业协议，以及艾默生、横河、罗克韦尔、西门子、浙大中控等品牌的DCS、PLC和SIS系统常用的通信协议；支持工业协议的识别与深度解析，支持协议自定义解析。

- 3、具备入侵检测、流量监测、事件审计、资产管理、审计报表输出功能。

- 4、支持WEB页配置管理，支持与本项目工控集中安全管理系统无缝对接。

- 5、提供三年软件和特征库免费升级及硬件维保服务。

- 6、【数量】 1台

- 工控入侵检测系统

【部署位置】下一代防火墙与中控室服务器区plant网4台工业交换机之间,接收工控安全审计系统转发的业务流量。

【用途】通过实时监测和分析工控网络流量，深度解析工业协议，结合协议安全规则识别异常行为和潜在威胁，提供对内部攻击、外部攻击和误操作的实时监控及报警，是对防火墙功能的补充。

【功能参数】

- 1、标准机架式安装，冗余电源配置。至少配置2个千兆光口、6个千兆电口。硬盘存储容量≥500GB

- 2、支持HTTP、TELNET等传统协议、OPC、Modbus等常用工业协议，以及艾默生、横河、罗克韦尔、西门子、浙大中控等品牌的DCS、PLC和SIS系统常用的通信协议；支持工业协议的识别与深度解析，支持协议自定义解析。

- 3、具备入侵检测、非法外联学习与防护、病毒检测和查杀、安全事件分析、资产安全分析等功能。

- 4、支持WEB页配置管理，支持与本项目工控集中安全管理系统无缝对接。

- 5、提供三年软件和特征库免费升级及硬件维保服务。

【数量】 1台

- 工业交换机

【部署位置】工业防火墙与过程控制层的四个Domain分区交换机之间

【用途】中控室服务器区plant网的4台工业交换机，将plant网络数据镜像流量传给工控安全审计系统，从而降低工控安全网络对plant网及设备的性能影响，保证过程控制网络安全。

【功能参数】

- 1、标准机架式安装，冗余电源配置。至少配置8个千兆光口、24个千兆电口。交换容量≥500Gbps，包转发率≥100Mpps。

- 2、支持设备虚拟化功能；支持三层路由、静态路由功能；支持环网冗余，环路诊断管理。

- 3、支持WEB页配置管理，支持与本项目工控集中安全管理系统无缝对接。

- 4、提供三年软件免费升级及硬件维保服务。

【数量】 4台

- 主机安全加固系统

【部署位置】软件安装在中控室服务器区每台工业主机/服务器上。

【用途】应用程序、进程、外设管控，主机防火墙防护功能，操作系统配置安全检查，加固主机、服务器的防御能力，保障服务器的运行安全、数据安全及安全管理。

【功能参数】

- 1、支持当前主流的中英文版本的Windows、Windows Server操作系统。

- 2、支持应用程序、外设等白名单控制、升级更新。

- 3、支持网络资源智能分析、勒索病毒防护、系统资源等管理和控制功能。

- 4、支持与本项目工控集中安全管理系统无缝对接。

- 5、提供三年软件免费升级。

【数量】 11套

- 日志审计与分析系统

【部署位置】工控安全管理中心区内。

【用途】收集工业主机、服务器日志、交换机、防火墙等安全设备的日志，进行汇总、解析，及时发现异常行为并告警，实现各类日志的审计、检索、报表等功能。

【功能参数】

- 1、标准机架式安装，冗余电源配置。至少配置2个千兆光口、6个千兆电口，支持端口扩展。审计授权≥100个，日志处理能力≥2000条/秒，日志存储能力≥1亿条/天。

- 2、硬盘RAID1配置，有效存储容量≥4T，且应满足网络安全法中网络日志留存时间不小于六个月的强制要求。

- 3、支持多种方式完成日志采集，日志范式化转换功能。支持日志检索、统计分析、报表输出、存储管理等功能。

- 4、支持基于自定义分析规则引擎进行安全场景分析功能。

- 5、支持WEB页配置管理，支持与本项目工控集中安全管理系统无缝对接。

- 6、提供三年软件免费升级及硬件维保服务。

【数量】 1台

- USB安全管理系统

【部署位置】工控安全管理中心区内。

【用途】通过部署USB安全管理系统，实现对U盘的认证、授权、杀毒、审计等一系列安全操作进行管控，实现终端与移动介质之间的安全数据交互。

【功能参数】

- 1、标准机架式安装，冗余电源配置。内存≥4G。硬盘容量≥128G。配置千兆电口≥2个，专用管理口Console口≥1个，HDMI接口≥1个。USB3.0接口≥4个，USB2.0接口≥4个，提供USB状态指示灯。

- 2、支持USB设备接入控制，介质管理和鉴别，多种管理权限管理。

- 3、支持设备病毒查杀，文件黑名单管控，日志审计管理。

- 4、支持WEB等多种访问方式，支持与本项目工控集中安全管理系统无缝对接。

- 5、提供三年软件和特征库免费升级及硬件维保服务。

【数量】 1台

- 工控集中安全管理系统

【部署位置】工控安全管理中心区内。

【用途】工控集中安全管理系统对工控安全网络系统中的防火墙、工控安全审计系统、工控入侵检测系统、主机安全加固系统、日志审计与分析系统等进行统一管理、配置和监控的管控平台。

【功能参数】

- 1、标准机架式安装，冗余电源配置。内存≥8G。硬盘容量≥1T。配置千兆电口≥4个，USB接口≥2个。

- 2、支持与本项目其它安全设备之间无缝对接、设备资产可视化管理功能。

- 3、支持安全配置管理、白名单管理功能，提供安全基线检查功能，产品策略集中管理功能。

- 4、支持采用snmp、syslog、Kafka等标准网络管理协议进行安全事件收集、上报：支持安全事件的存储、回溯和关联分析，管理。

- 5、提供三年软件免费升级及硬件维保服务。

【数量】 1台

- 安全专用交换机

【部署位置】工控安全管理中心区内。

【用途】提供工控安全管理中心区内的日志审计与分析系统、USB安全管理系统、工控集中安全管理系统和运维审计系统的安全设备之间，以及与下一代防火墙之间的网络互连。

【功能参数】

- 1、标准机架式安装，冗余电源配置。至少配置4个千兆光口、16个千兆电口，支持端口扩展。交换容量≥500Gbps，包转发率≥100Mpps。

- 2、支持与其他厂商设备混组网功能。提供CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击。

- 3、支持三层路由、静态路由功能；支持本地端口镜像、VLAN端口隔离。

- 4、支持环网冗余，环路诊断管理功能。

- 5、支持WEB页配置管理，支持与本项目工控集中安全管理系统无缝对接。

- 6、提供三年软件免费升级及硬件维保服务。

【数量】 1台

- 综合运维管理平台

【部署位置】工控安全管理中心区内。

【用途】综合运维管理平台是运维人员与工控安全信息系统之间的交互管理平台，是一个通过对工控安全网络系统内的各种网络设备、安全设备、主机系统等进行资产管理、运维全过程管理，实现事前预防、事中监控、事后审计追溯的安全管理平台，达到信息安全管理相关的合规要求的软、硬件设备的集合。

【功能参数】

- 1、优先选用标准机架式安装，冗余电源配置。最低配置要求：CPU为x86架构处理器，核数≥10核，主频≥2.5Hz。内存≥16G，并支持扩展。硬盘通过磁盘阵列卡进行RAID1配置，有效存储容量≥4T。千兆电口≥4个，USB3.0接口≥4个，HDMI接口≥2个。独立显卡，显示器分辨率不低于1920*1080。可管理设备数≥200。

- 2、配置运维工作视频监控摄像头，摄像头像素≥800W。支持运维视频管理、存储和分析，提供运维会话场景全程回放。

- 3、配置指纹识别模块。支持运维账号集中管理、运维身份强制认证，为运维人员提供统一的访问入口及身份验证机制。

- 4、支持与本项目工控集中安全管理系统无缝对接，对本项目所有网络设备、安全设备、主机系统等进行统一设备配置、资产管理，实现设备集中管控、运维全过程管理和审计。

- 5、支持多种网络和串口协议方式进行运维，包括不仅限于串口运维、网口运维、KVM运维、USB运维。本项目需预留远程运维接口。

- 6、支持生成详细的网络性能和安全定制化报告。提供运维行为、系统日志数据查询、检索功能，结合等保合规要求生成定制化报告，并按周期和定制报表格式输出报表。

- 7、提供运维视频、用户行为记录、设备系统日志和运维报告等类型数据的收集、存储，存储保留时间≥6个月。提供按数据类型配置存储时长、显示存储空间占用等磁盘管理功能。提供软件版本、安全策略、配置变更历史记录。

- 8、对工控网络安全系统内的网络设备、安全设备、终端设备、系统管理软件平台、其他设备等资产进行合规管理，支持导入导出，确保能够及时、准确地掌握合规业务的状态，关键合规环节能快速有效应对。

- 9、依据等保标准进行自检，综合呈现系统分数情况、检查项情况和各个层面间扣分情况。

- 10、提供三年软件免费升级及硬件维保服务。

【数量】 1套

- 专用机柜

【部署位置】安装在PX主中控室机柜间。

【用途】安装本项目所有工控硬件安全设备，提供电源、网络联接。

【功能参数】

- 1、标准工业控制服务器机柜，42U，尺寸：800mm(宽) x 2100mm(高) x 800mm(深)。防护等级不低于IP54。柜体颜色采用RAL7035TX色系。

- 2、整体尺寸规格、外观标识需保持与PX主中控室机柜间内原有网络柜一致，确保外观和谐统一，能无缝融入当前的工作环境。

- 3、每个机柜前后单开门，配置前后两对角加固条、一副螺钉固定的侧板。一套照明灯具以及前后两组散热风扇，接市电电源。

- 4、每个机柜包含4套机柜电源分配单元（PDU）：10位10A万用孔插座组两套，分别接两路UPS电源；5位16A万用孔插座组两套，分别接两路UPS电源。

- 5、配置机柜电源连接所必须的断路器、保险丝、接线端子、接地排。配置网络线缆安装所必须的配线架、线槽。

【数量】 2台

- 安全认证U盘

【用途】用户日常维护时，用于文件与终端交互。

【功能参数】

- 1、容量≥64G，支持USB2.0和USB3.0协议，带机械写保护锁，防水、防尘。

- 2、具备用户自定义标签标记、访问控制、数据完整性校验功能。

- 3、能支持安全审计和日志追溯功能，支持通过本项目的USB安全管理系统配置和实施的移动存储审计策略。

【数量】 6个

- 端口锁

【部署位置】安装在所有主机、服务器和交换机的空余USB端口、RJ45网络端口上。

【用途】物理上禁止非经授权通过空余USB端口、RJ45网络端口进入工控系统。

【功能参数】

- 1、提供1000套USB端口机械锁，安装在所有主机、服务器的空余USB端口。USB端口锁需专用工具才能安装拆卸。

- 2、提供500套RJ45网络端口机械锁，安装在所有主机、服务器和交换机的空余RJ45网络端口。RJ45网络端口锁需专用工具才能安装拆卸。

【数量】 1500套

- 施工辅材及安装服务

【完成项目】

- 1、本项目所有网络安全设备在运至招标方前，应已经在参比人完成工厂测试，包括安装布局、上电测试、策略配置和初步集成调试，发货前应提供上述工厂测试过程的报告给招标方，待招标方确认认可后才能发货。

- 2、供货方负责所有设备的运输、搬运，完成两个机柜在PX主中控室机柜间指定位置的安装固定。

- 3、完成本项目所有网络安全设备在机柜间内的安装固定、设备互联。机柜内设备布局需科学、合理、紧凑，剩余机架位留待后期网络安全设备使用。

- 4、每个机柜从PX主中控室机柜间内现有电源分配柜需拉接二路UPS电源、一路市电源电缆敷设。电缆需使用阻燃电缆，线径按项目设计规格要求。

- 5、完成从PX工控系统设备至机柜的网络电缆敷设。所有网络电缆应使用超六类屏蔽电缆，两端压接超六类屏蔽水晶头。网络电缆长度超过100米长度需使用光缆连接。

- 6、完成机柜内所有设备的电源、网络连接；完成所有设备的上电测试、软件安装配置和调试。

- 7、根据用户工控系统运行现状，完成工控系统安全网络等保三级项目安全策略调试、系统测试，并形成测试报告。测试报告应详细描述所有测试用安全策略、样例的原理、测试步骤和测试结果。

- 8、在工控系统上所有主机、服务器和交换机的空余USB端口、RJ45网络端口上安装端口锁，剩余端口锁和工具移交用户。

- 9、上述所有安装涉及的材料、工具由参比人负责提供。

- 10、项目安装、高度工、测试完投入运行后，所有设备随机的软硬件资料、未使用的配件、工具需移交给招标方。

- 工控安全管理体系服务

【服务内容】

- 1、参比人应根据招标方指定的地点提供免费送货、安装、调试、培训服务。

- 2、参比人中选后，项目组成员必须至少包含项目经理、项目质量管理人员和技术负责人等，此三人不能重复，且必须与参比文件中提供的人员信息保持一致。如因特殊情况需要更换上述任一人员，必须事先以书面形式向客户提出申请，并获得客户的正式同意后方能执行更换操作。

- 3、参比人应免费为询比方的工控系统安全管理技术人员，提供维护产品的现场操作、使用及维护的技术培训服务，需对每台设备的配置、参数、策略和使用注意事项详细讲解，直至招标方人员完全熟悉了解。

- 4、参比人竣工验收时应提供《工控系统安全管理体系手册》，手册内容包括不仅限于：安全网络系统网络拓扑、设备规格型号和用途说明、设备和安全策略数据清单；设备安装装配、接线、网络架构等竣工工程图纸；安全策略测试报告；所有设备的安装和使用配置手册；每台设备及安全策略的详细配置步骤。安全网络系统投入运行前，需交付手册印刷版和电子可编辑版，印刷版一式八份。

- 5、本项目要求整体项目提供自验收合格之日起至少三年质保期，若产品出现质量问题或网络安全事故，须2小时内响应、8小时内修复；特殊情况在8小时内无法恢复的，质保期内参比人应予以更换新产品、提供代用产品或使产品可正常使用的措施。

- 6、参比人应提供三年服务周期的网络安全合规管理支撑服务，服务内容包括：

- （1）根进网络安全现状，随时升级更新漏洞库、病毒特征库和系统及规则库，以及软件版本升级。

- （2）每月对本次项目中的安全产品开展常规巡检工作，包含安全产品的防护策略优化处理、软硬件运行状态检测，确保产品正常运行和安全防护能力的有效，提供相应的巡检报告。

- （3）提供对突发工控安全网络事故响应紧急技术支持，包括不限于事故分析和风险评估、安全漏洞库和病毒特征库紧急更新、安全策略加固更新、软件升级更新等，以及提交事故分析报告等事项。

- 7、质保期满后，参比人应提供配件、技术咨询、有偿维修等服务。出现故障时参比人应及时响应，并在8小时内派技术人员到现场解决故障；如需更换零配件的，零配件的价格以当时所处市场价格核收。

- 8、对本项目清单中“工控安全管理体系服务”项，参比人应单列说明报价。

三、评选办法

  - 评分标准

本项目按照国家有关规定，实行公平、公正、公开的原则，采取综合评比，技术评分占40%和商务评分占60%，综合评分择优选定中选单位。

  - 技术评分标准

| 名称 | 分值 | 评分说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务资质 | 5分 | 根据参比人具有中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心颁发的信息系统安全集成服务、安全运维服务、应急处理服务和风险评估服务资质证书情况进行评分。 - 同时具备以上2项二级及以上证书得5分； - 具备1项二级及以上证书得4分； - 同时具备以上2项三级证书得3分； - 具备1项三级证书得2分； - 未提供或提供其他证书判定为不合格供应商，不参与后续评分。 - 参比人须提供有效期内的证书复印件，否则不得分。 | - 参比人应提供证明材料并标注对应关系（若为复印件应加盖参比人公章，原件备查），未按要求提供证明材料的，认定该项指标不得分。 2）所提交证书应同时提供官网查询网页页面截图清晰打印件。 |
| 管理体系 | 2分 | 根据参比人具有ISO 27001信息安全管理体系、ISO 20000 IT服务管理体系证书评分。 - 同时具备以上2项证书得2分； - 具备其中1个证书得1分。 - 参比人须提供有限期内的证书复印件，否则不得分。 |  |
| 业绩 | 6分 | 参比人提供自2022年1月1日起（合同签订时间为准）已完工的工控系统网络安全等级保护项目安全系统设备供货和现场调试业绩，业绩证明需提供能体现该项目中安全系统设备品牌型号规格、参比人和最终用户之间关系的业绩证明文件。业绩证明包括不仅限于：合同（至少包括合同封面、签字页、供货、工作范围描述相关页）、发票及清单、完工证明文件、用户证明等。 参选人每提供一个项目业绩凭证得2分，最高得6分。 | 参比人应提供证明材料并标注对应关系（若为复印件应加盖参比人公章，原件备查），未按要求提供证明材料的，认定该项指标不得分；参比人应如实表述其参选货物的技术指标，如参比人复制比选文件的技术规格作为其参选文件组成内容的，比选人将对其作出不利的评审。 |
| 技术能力 | 15分 | 根据项目经理、项目质量管理人员和技术负责人具备中国计算机技术与软件专业技术人员职业资格考试类（仅限信息系统专业）、信息安全类（信息安全保障人员资格证书（CISAW）、注册信息安全专业人员（CISP）和信息系统安全专业认证（CISSP））证书情况进行人员技术能力综合评价。 - 具备高级资格或专家级证书得3分； - 具备中级资格或工程师级证书得2分； - 具备基础级资格或助理级证书得1分； - 其他情况不得分。 - 项目经理、项目质量管理人员同时具有管理类和技术类证书合并加分，技术负责人具有两个不同类别以上技术类证书合并加分。 - 每人最高得分5分，合计最高得分15分。 - （该项目经理、项目质量管理人员和技术负责人三者独立设置，不得任意两者为同一人担任。参比人项目中选后，实际投入的项目经理、项目质量管理人员和技术负责人配置必须与参比文件中所列的人员保持一致。须提供有效期内的人员证书复印件以及在本单位缴交近6个月的社保证明材料，原件备查。） |  |
| 技术方案 | 12分 | 根据参比人对本项目的现场勘探后，按参比人实际场景设计的技术方案横向对比，依据方案设计的完整性、合理性、兼容性和稳定性等方面进行综合评价。 - 方案包含以上要点，内容与要点相符、且内容具体可行的得9~12分； - 方案包含的要点齐全、内容与要点相符，内容相对简略，但具有可操作性的得6~9分； - 方案所包含的要点有缺漏或仅笼统描述无具体措施的得3~6分； - 未提供方案或方案内容有明显错误与项目情况不相符的得0~3分。 |  |

附件一：

现场踏勘确认书

我方于________ 年_____月_____日前往   福建省漳州市古雷经济开发区腾龙路84号福建福海创石油化工有限公司现场，对   福海创PX生产装置集散控制系统（DCS）等保三级安全防护建设项目 进行了现场踏勘，现就有关事项确认如下：

一、招标方对本项目的工作范围清晰，对现场踏勘给予了全面的配合，包括但不限于：我方对招标方的工控网络架构、拓扑，以及工控网络安全建设方案进行详细了解；招标方人员对现场工控网络设备环境进行了现场详细解说，对我方提出的疑问进行了详细的交流解答等。

二、我方对投标项目的情况进行了详细、全面透彻的了解和查看，已完全了解本项目招标公告中披露的标的描述并无异议。

业主：                               意向参比人：

年   月   日                       年   月   日

注：

1、《现场踏勘确认书》一式两分，经询比人现场负责人签字，意向参比人确认无误后盖章确认。

2、意向参比人在递交本项目投标材料时，需提交一份《现场踏勘确认书》作为投标报名的一部分。