福建福海创石油化工有限公司

消防设施维保及检测发包方案

福建福海创石油化工有限公司

2025年10月

一、项目背景

福建福海创石油化工有限公司所属公司的消防设施维保及检测年约将于2025年12月31日到期，拟重新招标采购。本次招标涵盖福海创改扩建项目，同时现根据公司最新项目统筹规划，重新按照各所属公司项目内容开展维护保养以及分别出具相应公司的检测报告。

二、项目内容

（一）项目名称：2026～2027年度消防设施维保及检测服务项目；

（二）项目期限：本项目期限为合同签订日起两年；

（三）项目内容：按照《社会消防技术服务管理规定》及福建消防技术服务信息平台相关要求开展消防设施维护保养及检测提供技术服务。本次招标包含福建福海创石油化工有限公司、腾龙芳烃（漳州）有限公司、翔鹭码头投资管理（漳州）有限公司及福建省福化古蕾化学有限公司，各公司涵盖项目如下。

1、 福建福海创石油化工有限公司，主要包括：减压装置、减粘裂化装置、沸腾床加氢装置、加氢裂化装置、预加氢装置、重整装置、工业己烷装置、抽提装置、歧化装置、PX装置、OX装置、PTA装置、储运罐区、PSA装置（含制氢装置）、公用工程（水处理、海水泵房、污水处理、消防水泵站3座、空分空压、集中空分空压等）、综合楼（食堂）、PTA中控室、PTA新中控室、PX新中控楼、PX老中控楼、宿舍楼、化验楼（PX及PTA）、总降站，以及各装置辖区内的配电间、仓库（备品备件仓库、维修车间、化学品库、成品库、危废库等）、办公用房、辅助用房等；

注：1）集中空分空压装置现处于在建项目阶段，计划2026年6月投用并开始消防设施维保及检测。

2）PTA新中控室现处于在建项目阶段，计划2026年3月投用并开始消防设施维保及检测。

- 腾龙芳烃（漳州）有限公司，主要包括：凝析油加氢装置、凝析油分离装置、火炬系统、AGO吸附分离装置、重芳烃轻质化装置、干气分离装置、2*4万吨/年硫磺回收装置、酸性水汽提装置、溶剂再生装置、2*6万吨/年2#硫磺回收装置，以及各装置辖区内的配电间、仓库、办公用房、辅助用房等；

- 注：AG0吸附分离装置、重芳烃轻质化装置、干气分离装置现处于在建项目阶段，计划2026年7月投产并开始消防设施维保及检测。

3、翔鹭码头投资管理（漳州）有限公司，主要包括： 15万吨级的煤炭卸船专用码头、5万吨级的PTA装船专用码头、输煤中转站、煤仓、PTA仓库（15栋）、行政办公楼、消防水泵房，变电所（2个），维修间、候工楼等；

4、福建省福化古蕾化学有限公司主要包括：26万吨/年苯酐装置、综合办公楼、消防水泵房以及装置辖区内的配电间、控制室、化验楼、维修车间、仓库、办公用房、辅助用房等。

三、资质及业绩

（一）参比人具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证，或按照“三证合一”登记制度登记，执照有效；营业执照经营范围必须包含消防设施维护保养检测，所有材料复印件需加盖公章；

（二）参比人在福建消防的“福建消防技术服务信息平台”维护保养检测机构评定为“三星及以上”的服务机构；

（三）参比人的技术负责人应具有一级注册消防工程师资格证书，并提供相应至少一年本公司的社保交纳证明文件并加盖公章；

（四）参比人的现场维保检测人员须全部具有中级消防设施操作员资格证书（职业方向为消防设施检测维修保养），其中至少有两名同时持有电工证，并提供本公司的社保交纳证明文件并加盖公章；

（五）参比人提供近三年的维保检测业绩，至少一家石油化工行业项目的消防维保及检测业绩，需提供业绩合同复印件加盖公章。

四、招标要求

（一）参比人按照法律法规、技术规范开展消防维保及检测工作，包括不限于以下：

1、《中华人民共和国消防法》（2021版）

2、《社会消防技术服务管理规定》中华人民共和国应急管理部令（第7号）

3、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定（61号令）》

4、《中华人民共和国计量法》2022年3月29日第四次修订

5、《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）

6、《建筑消防设施检测技术规程》（XF503-2004）

7、《建筑消防设施检测技术规范》（GB/T44481-2024）

8、《福建省建筑消防设施维护管理及建筑消防设施检测技术规程》

（二）参比人根据招标方实际，编制消防设施维护保养及检测方案、维护保养及检测年度计划、维保巡检记录、维修记录、设备更换记录等，并上报发包方审核；

（三）参比人严格按照审核后的消防设施维护保养、检测方案及年度计划要求，做好日常消防设施的日常巡查、维护保养、检测、维修及更换工作，并建立台账；

（四）每个月提供月度维保报告，季度的最后一个月提供季度维保报告，每一年度的12月出具年度维保检测报告，并负责上传福建消防技术服务信息平台；

（五）月度、季度及年度维保检测报告，须以福建福海创石油化工有限公司、腾龙芳烃（漳州）有限公司、翔鹭码头投资管理（漳州）有限公司及福建省福化古蕾化学有限公司的名称分别编制及出具；

（六）日常维护保养、检查测试工作及出具的相关报告必须符合消防主管部门的监督检查及备案的要求；

（七）月度、季度及年度维保检测报告、月抽检记录、巡检记录、维修记录、设备更换台账、下月度备品备件需求表及月度保养计划，报告须为正式装裱形式，报告类须各三份，参比人负责制作，费用包含在本合同报价中；

（八）驻厂维保检测工作人员7人，工作方式及人员配置方案：周一至周五的工作时间（08:30至17:30）驻厂维保检测工作人员7人，周末及节假日驻厂工作人员4人，夜间驻厂值班人员2人（值班时间当天17:30至次日08:30）；

（九）驻厂维保检测工作人员每天上下班打指纹卡，每天出勤遵照第八条要求的人数、时间执行；

（十）驻厂人员需经招标方考核合格后方可上岗，若考核不合格，需立即更换人员；驻厂维保检测工作人员无特殊原因不得更换，如确需更换的，需要提前10天提出书面申请，经招标方同意后方可更换人员；

（十一）现场因特殊原因，需临时的增加维保检测工作人员协助应急处置工作时，参比人须无条件的给予配合，费用包含在本合同范围内，不再另计费用；

（十二）参比人负责维保检测所需工具、器材、检测检验、以及运输工具等涉及到的相关设备；

（十三）维护保养中涉及到自备的工具、材料、等设施，如遇损坏、丢失、火灾等意外均由参比人自行负责；

（十四） 涉及到消防设施维护保养、检测需要的设施材料由发包方负责提供备件，其它日常需要的低值耗材如热敏打印纸、绝缘胶布、螺丝、密封胶、线鼻子、接线端子、线路标签色带等由参比人负责提供；

（十五）在日常巡检、维护保养、检测及维修更换作业过程中，招标方负责提供安全的作业环境和条件，涉及到登高搭脚手架、动土开挖、动火焊接、停水、停电、工艺处理等作业，由招标方属地负责；

（十六）驻厂维保检测人员须遵守招标方的《消防设施维保及检测单位月度考核细则》及福海创的相关规章制度，日常出现违反规章制度的行为，按照相关规章制度处罚，月度考核详见附件（三）《消防设施维保及检测单位月度考核细则》；

（十七）维保检测工作中，因参比人的驻厂人员自身能力不足、不规范操作、违反制度要求、不听指挥等原因，造成招标方设备设施损坏或者造成直接或者间接损失的，参比人承担相应全部责任以及修复、损失的费用；

（十八）驻厂维保检测人员需按照招标方的要求的劳动保护用品（穿戴标志须为参比人公司标志）进入厂区须使用防爆手机。劳动保护用品至少包含安全帽、安全鞋、劳保服、手套等，均由参比人自行购买；

（十九）驻厂维保检测人员，参比人须为其购买赔付金额不低于100万元的人身意外保险，且保险内容不应有限制高风险作业的限制条款（如登高作业）；

（二十）驻厂地点：福建省漳州古雷港经济开发区腾龙路84号。

五、消防设施维护保养及检测内容

（一）消防设施维护保养要求

1、参比人每天对消防设施外观进行巡查，并做好记录；

2、参比人对在巡查过程中及发包方巡检过程中发现的现场问题进行处理，并建立维修台账；

3、参比人按照制定审核通过的方案及计划按时开展维护保养工作；

（二）消防设施检测项目要求

1、参比人按照制定审核通过的方案及计划按时开展月度、季度及年度检测工作；

2、各厂区年度首个月，需要对消防设施进行一次全面检测，然后每月按照10%的比例抽检一次需检测的设施,不得重复，年度最后一个月需再次进行一次全面检测，每月出具月度维护保养报告，每季度最后一个月出具季度维护保养报告，每年12月份出具年度维保检测报告；

（三）火灾报警系统

包括火灾报警主机、火灾报警分机、图形显示装置、火灾报警显示盘、感烟火灾探测器、感温火灾探测器、红外对射探测器、声光报警器、模块、手动报警按钮、消火栓按钮、感温光纤/电缆、消防主备电、网卡及线路等。

1、 维护保养：参比人每天对消防主机、各分机进行巡检，包括液晶和数码管的显示、主备电的工作、显示和切换、声音、打印、时钟、黑匣子记录、报火警、报故障、屏蔽等功能情况，并做好记录，按照方案及年度计划进行维护保养，对存在问题进行维修更换工作，并做好维修记录；

2、设施检测：参比人负责对以上火灾报警系统设备，按照方案及年度计划进行检测，检测过程中发现问题及时处理，并做好维修记录及上传报告。

（四）应急广播系统

包括主机、扬声器、喇叭、音响、模块及线路等。

1、维护保养：参比人每天对以上设备进行巡检，查看外观及功能情况，并做好记录，按照方案及年度计划进行维护保养，对存在问题进行维修更换工作，并做好维修记录；

2、设施检测：参比人负责以上应急广播系统设备，按照方案及年度计划进行检测，检测过程中发现问题及时处理，并做好维修记录及上传报告。

（五）消防直通电话

包括主机、分机、插孔、模块及线路等。

1、维护保养：参比人每周对以上设备进行巡检，查看外观及功能情况，并做好记录，按照方案及年度计划进行维护保养，对存在问题进行维修更换工作，并做好维修记录；

2、设施检测：参比人负责以上消防直通电话系统设备，按照方案及年度计划进行检测，检测过程中发现问题及时处理，并做好维修记录及上传报告。

（六）防排烟系统

包括防排烟风机、防排烟风机控制柜、防火阀、排烟阀、送风阀、模块及控制线路等。

1、维护保养：参比人负责按照方案及年度计划对防排烟风机控制柜、防火阀、排烟阀、送风阀、模块及控制线路外观及功能情况进行检查，并做好记录，按照方案及年度计划进行维护保养，对存在问题进行维修更换工作，并做好维修记录；

2、设施检测：参比人负责按照方案及年度计划对防排烟风机控制柜、防火阀、排烟阀、送风阀、模块及控制线路进行检测，检测过程中发现问题及时处理，并做好维修记录及上传报告；

3、防排烟风机、烟道、竖井等主体工程的维修更换工作由发包方属地负责。

（七）消防泵系统

包括电动泵、柴油泵、稳压泵、控制柜、柴油泵启动电瓶、柴油罐、稳压罐、水箱、水池、进出口阀门管道、压力开关、警铃、模块、水泵接合器及控制线路等。

1、维护保养：参比人负责启动电瓶、压力开关、警铃、模块、水泵接合器及控制线路的日常巡查，按照方案及年度计划进行维护保养，对存在问题进行维修更换工作，并做好维修记录；

2、设施检测：参比人负责按照方案及年度计划对启动电瓶、压力开关、警铃、模块、水泵接合器及控制线路进行检测，检测过程中发现问题及时处理，并做好维修记录及上传报告；同时每年负责配合属地团队对消防泵进行一次性能测试，并做好记录；

3、除第1条中以外的设备日常巡检、维护保养、维修更换等相关工作由发包方属地团队负责。

（八）水喷淋系统

包括喷淋控制系统主机、消防管道、阀门、喷淋管及喷头、雨淋阀自控系统（电磁阀、水力警铃、控制线路）、压力表、管牙接口及闷盖等。

1、维护保养：参比人负责水喷淋控制系统主机、雨淋阀自控系统（雨淋阀组电磁阀、水力警铃、控制线路等）、压力表、管牙接口及闷盖日常巡查，按照方案及年度计划进行维护保养，对存在问题进行维修更换工作，并做好维修记录；

2、设施检测：参比人负责按照方案及年度计划对水喷淋系统远程、联动及现场手动功能进行检测，检测过程中发现问题及时处理，并做好维修记录及上传报告；

3、发包方属地团队负责水喷淋系统的日常巡检工作，并对5.8.1规定以外的所有涉及到水喷淋系统的设备和配件进行日常的维护和维修更换工作。

（九）泡沫灭火系统

包括泡沫储存装置、泡沫液、液位计、管道阀门、泡沫产生器、泡沫控制系统主机、雨淋阀自控系统（电磁阀、水力警铃、控制线路）、压力表、管牙接口、闷盖、泡沫栓等。泡沫灭火系统以气体灭火系统为驱动的，气体灭火系统按照本发包方案第（十三条）执行。

1、维护保养：参比人负责泡沫控制系统主机、雨淋阀自控系统（电磁阀、水力警铃、控制线路等）、压力表、管牙接口、闷盖、泡沫栓的日常巡查，按照方案及年度计划进行维护保养，对存在问题进行维修更换工作，并做好维修记录；

2、设施检测：参比人负责按照方案及年度计划对泡沫系统远程、联动及现场手动功能进行检测，检测过程中发现问题及时处理，并做好维修记录及上传报告；

3、除第1泡沫系统部件以外涉及到的泡沫储存装置、泡沫液、液位计、管道阀门、泡沫产生器等，由发包方属地负责日常巡检、维护保养及维修更换工作。

（十）消火栓系统：

包括室内消火栓、室外消火栓及消火栓箱及箱内器材等。

1、维护保养：参比人负责连接法兰以上消火栓主体及消火栓箱的日常维护保养、维修及更换工作，并做好记录；

2、设施检测：参比人按照方案及年度计划对室内外消火栓静压、动压进行检测，检测过程中发现问题及时处理，并做好维修记录及上传报告；

3、除以上消火栓部件以外涉及到的管道阀门、固定支架、箱内器材等，由发包方属地负责日常巡检、维护保养及维修更换工作。

（十一）消防炮

包括自动消防炮及固定消防炮。

1、维护保养：参比人负责连接法兰以上消防炮主体及自动消防炮的控制系统日常维护保养、维修及更换工作，并做好记录；

2、设施检测：参比人按照方案及年度计划对消防炮水压、控制系统进行检测，检测过程中发现问题及时处理，并做好维修记录及上传报告；

3、除以上消防炮部件以外涉及到的管道阀门，由发包方属地负责日常巡检、维护保养及维修更换工作。

（十二）消防竖管：

包括管道、阀门、管件、箱体固定支架、竖管接扣、闷盖、消火栓、消火栓箱及箱内器材等。

1、维护保养：参比人按照方案及年度计划对竖管接扣、闷盖、消火栓、消火栓箱的维护和更换，并做好记录；

2、设施检测：参比人按照方案及年度计划对有涉及到竖管有给水的消火栓静压、动压进行检测，检测过程中发现问题及时处理，并做好维修记录及上传报告；

3、除第1条内容以外消防竖管涉及到的管道、阀门、固定支架及箱内器材由发包方属地负责日常巡检、维护保养及维修更换工作。

（十三）气体灭火系统：

包括灭火剂储存装置、连接管、信号反馈装置、驱动装置、选择阀及压力开关及线路等。

1、维护保养：参比人对气体灭火系统信号反馈装置、驱动装置、选择阀及压力开关及线路等按照方案及年度计划进行维护和更换，并做好记录；

2、设施检测：参比人按照方案及年度计划对气体灭火系统进行检测，检测过程中发现问题及时处理，并做好维修记录及上传报告；

3、配合发包方做好灭火剂储存装置检测及灭火剂重装更换外委工作。

（十四）应急照明及疏散指示系统

包括主机、分机、模块、主备电源、照明灯具、疏散指示灯及控制线路等。

1、维护保养：参比人负责与火灾报警系统有联动的集中应急照明及疏散指示系统主机、分机、模块、主备电源、照明灯具、疏散指示灯及控制线路的维护保养、维修及更换工作，并做好记录；

2、设施检测：参比人按照方案及年度计划对与火灾报警系统有联动的集中应急照明及疏散指示系统进行检测，检测过程中发现问题及时处理，并做好维修记录及上传报告；

3、各装置区、机柜间、变电所、仓库等区域应急照明系统由招标方电气团队负责日常巡检、维护保养及维修更换工作。

（十五）防火卷帘及防火门：

包括卷帘门、防火门、模块、联动控制、电动控制按钮、远程控制、手动控制、控制线路及闭门器等。

1、维护保养：参比人按照方案及年度计划对防火卷帘及防火门的模块、联动控制、电动控制按钮、远程控制、手动控制、控制线路及闭门器进行维护保养、维修及更换工作，并做好记录；

2、设施检测：参比人按照方案及年度计划对防火卷帘的联动控制、电动控制按钮、远程控制、手动控制、进行检测，检测过程中发现问题及时处理，并做好维修记录及上传报告；

3、除第1条内容以外防火卷帘及防火门涉及到的卷帘门、电机、防火门及固定支撑等由招标方属地负责日常巡检、维护保养及维修更换工作。

（十六）灭火器

包括推车式灭火器、手提式灭火器、灭火器箱及防雨罩等。

1、维护保养：参比人负责灭火器箱的日常维修；

2、除灭火器箱维修以外的工作全部由招标方属地团队负责；

3、按照《福建省建筑消防设施维护管理》及《福建省建筑消防设施检测技术规程》中维保、检测清单进行维保及检测，并列入报告内。

六、评标方式

（一）本次公开比选采用综合评分法，满分100分，其中技术分占20分，商务分占10分，报价分占70分。

（二）参比人按照相同的标准递交参比文件。开标评审后，根据评分标准，综合得分排名第一的为中标人；

七、招标控制价

本项目控制总价为91万元/年（含税），需以福建福海创石油化工有限公司、腾龙芳烃（漳州）有限公司、翔鹭码头投资管理（漳州）有限公司、福建省福化古蕾化学有限公司四家公司分别报价，四家公司控制价分别为66万元/年、12万元/年、6万元/年、7万元/年。参比人所填报的参比价高于控制总价，视为未实质性响应询比文件要求，作无效标处理。

八、附件

（一）《各区域总平图》

（二）《消防设施维保检测工作量汇总》

（三）《消防设施维保及检测单位月度考核细则》