附件1

福建福海创石油化工有限公司

改扩建项目竣工消防设施及工程防火检测委托的发包说明

- 项目简介

本次委托检测的改扩建项目包括：

  - 原料适应性技改项目，包括：中心控制室、配套用房项目、沸腾床渣油加氢装置、硫磺回收装置、配套公用系统、配套储运及其它辅助系统新建石脑油罐区、AGO吸附分离及重芳烃轻质化、干气分离、机柜间、变电所。

  - 集中空分空压项目。

1.3 芳烃装置优化节能改造项目。

- 消防设施及防火检查、测试内容

- 消防设施检测内容，按各装置项目消防设计内容，包括但不限于:消防给水系统、室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统、固定消防炮灭火系统、火灾自动报警系统、可燃气体探测报警系统、电气火灾监控系统、防排烟系统、防火门/防火窗/防火卷帘、消防供配电、消防应急照明和疏散指标系统、灭火器。

- 消防工程检测内容，按各装置项目消防设计内容，包括但不限于：建筑类别与耐火等级、总平面布局、平面布置、建筑保温及外墙装饰防火、建筑内部装修防火、防火分隔、防烟分隔、防爆、安全疏散、防火门/防火窗/防火卷帘、消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、防排烟系统及通风/空调系统、消防电气、建筑灭火器、泡沫灭火系统、气体灭火系统、其他灭火设施。

- 钢结构防火涂层厚度检测，设计要求做防火处理的钢结构的防火涂层面，包括但不限于：框架钢结构的柱、梁、柱间支撑、檩条、连接件；设备梁、设备支座。

- 消防设施性能及系统功能联调联试内容，按漳州市住建局印发的通知（漳建消[2022]11号）及附表《消防设施性能及系统功能联调联试现场确认表》，包括但不限于：火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消防给水系统、防烟排烟系统及通风空调系统、消防电气系统、防火卷帘/防火门/防火窗分隔系统、消防控制室设备系统。

- 资质要求

  - 在福建省消防救援总队“福建省消防技术服务信息平台”公布的技术服务机构列表中维护保养检测三星级及以上的技术服务机构。

  - 提供近三年石化行业消防设施检测业绩，合同复印件（盖单位公章）。

  - 受托人委派的项目负责人、技术负责人以及其他操作相关人员均应为本单位符合条件的在职在岗人员，且满足相关资格要求：项目负责人应由一级注册消防工程师担任，项目技术负责人应当由具有土建类（包括土建、机电、电气、智能化、给排水、暖通等专业）高级技术职称的人员担任，以上人员需提供有效职称证书复印件（加盖单位公章）和询比截止前6个月连续在参比人单位缴纳社会保险证明的复印件（加盖单位公章）。

- 装置项目的检测时间

各装置项目的检测时间一览表

| 序号 | 名称 |  | 占地面积 （m2) | 建筑面积 （m2） |  | 预计检测时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配套用房项目 |  |  | 2428.53 |  | 2025.2 |
| 2 | 中心控制室 |  |  | 5585.60 |  | 2025.6 |
| 3 | 2*6万吨/年硫磺回收装置 | 装置区 | 9205.96 |  |  | 2025.7 |
|  |  | 硫磺仓库 |  | 1826.45 | 2528.97 |  |
|  |  | 硫磺造粒包装厂房 |  | 702.52 |  |  |
| 4 | FAR22机柜间 |  |  | 1231.94 | 5286.23 | 2025.7 |
|  | CS20变电所 |  |  | 4054.29 |  |  |
| 5 | 150万吨/年沸腾床渣油加氢装置 | 装置区 | 13176.56 |  |  | 2025.7 |
| 6 | 配套公用系统—余热回收站/2#制冷站 | 装置区 | 495.63 |  |  | 2025.6 |
|  |  | 余热回收站 |  | 24.75 | 1485.22 |  |
|  |  | 2#制冷站 |  | 1460.47 |  |  |
| 7 | 配套公用系统—2#净水场\中和废水处理装置\2#除盐水站 | 2#净水场装置区 | 16624.55 |  |  | 2025.6 |
|  |  | 2#净水场污泥脱水间 |  | 520.3 | 1673.61 |  |
|  |  | 2#净水场加药间 |  | 413.95 |  |  |
|  |  | FAR29机柜间 |  | 671.76 |  |  |
|  |  | 2#净水场鼓风机房 |  | 67.6 |  |  |
|  |  | 中和废水处理装置区 | 569.93 |  |  |  |
|  |  | 中和废水处理装置污泥脱水间 |  | 617.47 |  |  |
|  |  | 2#除盐水站装置区 | 2165.52 |  |  |  |
|  |  | 2#除盐水站主厂房 |  | 5543.68 | 5830.42 |  |
|  |  | FAR26机柜间 |  | 286.74 |  |  |
| 8 | 配套公用系统—雨水监控池及事故水池/3#消防泵站/3#循环水场/事故废水罐 | 消防水罐装置区 | 1213.98 |  |  | 2025.5 |
|  |  | 3#消防泵站 |  | 433.06 |  |  |
|  |  | 雨水监控池及事故水池装置区 | 4320.01 |  |  |  |
|  |  | 3#循环水场/事故废水罐装置区 | 11294.23 |  |  |  |
|  |  | 3#循环水场加药间 |  | 338.03 |  |  |
|  |  | FAR27机柜间 |  | 677.04 | 3413.09 |  |
|  |  | CS21变电所 |  | 2736.05 |  |  |
| 9 | 配套储运及其它辅助系统—化学品仓库、SS15-7变电所、采样车棚 | 化学品仓库 |  | 294.4 | 544.40 | 2025.6 |
|  |  | SS15-7变电所 |  | 227.5 |  |  |
|  |  | 采样车棚 |  | 22.5 |  |  |
| 10 | 配套储运及其它辅助系统—PX丙类危废库1、PX丙类危废库2、PX甲类危废库 | PX丙类危废库1 |  | 1049.2 | 2599.60 | 2025.6 |
|  |  | PX丙类危废库2 |  | 999.44 |  |  |
|  |  | PX甲类危废库 |  | 550.96 |  |  |
| 11 | 配套储运及其它辅助系统—新建石脑油罐区 | 罐区 | 17367.36 |  |  | 2025.6 |
|  |  | FAR28机柜间 |  | 640.5 | 2104.25 |  |
|  |  | SS15-6变电所（2F） |  | 1332.5 |  |  |
|  |  | 3#泡沫站 |  | 131.25 |  |  |
| 12 | 配套储运及其它辅助系统—罐区改造 | 罐区 | 2680 |  |  | 2025.6 |
|  |  | FAR30机柜间（1F） |  | 420.84 |  |  |
| 13 | 配套储运及其它辅助系统—全厂管网（新建管廊） |  | 10000 |  |  | 2025.6 |
|  | 配套储运及其它辅助系统—给排水及消防水管网改扩 |  | 10000 |  |  |  |
| 14 | AGO吸附分离及重芳烃轻质化装置 | 装置区 | 16220.06 |  |  | 2026.6 |
|  |  | FAR23机柜间 |  | 1004.25 | 4888.43 |  |
|  |  | CS19变电所（2F） |  | 3884.18 |  |  |
| 15 | 干气分离装置 |  | 9549 |  |  | 2026.7 |
| 16 | 集中空分空压装置 | 装置区 | 28000 |  |  | 分两次检测，后备系统2026.1； 其他2026.6 |
|  |  | 空分站主厂房 |  | 2545 | 11211 |  |
|  |  | 空压站主厂房 |  | 1600 |  |  |
|  |  | 冷冻机房 |  | 168 |  |  |
|  |  | 区域变电所（4F） |  | 5808 |  |  |
|  |  | 空分区域控制室 |  | 630 |  |  |
|  |  | 循环水场加药间 |  | 460 |  |  |
| 17 | 芳烃装置优化节能改造项目 |  | 20000 |  |  | 2025.12 |
| 说明：表中的检测时间为预估，实际检测日期委托人提前一周通知承接人，以委托人通知时间为准。 |  |  |  |  |  |  |

- 报价：

本次将目前已确定建设的装置项目一次性委托检测，因各装置项目完工投用时间不一致，存在分批检测的情形。

按建筑物的建筑面积、装置区的占地面积来报单价，根据单价乘以单个装置项目的建筑面积或占地面积）计算出单个装置项目的包干价。实际结算时，依据单个装置项目的包干价，实际发生检测的装置项目按其包干价付款，实际未检测的装置项目不予以结算付款。

参比人应综合考虑各项成本因素，如：人员交通、差旅、技术服务、人员工资、加班补贴、食宿、税费及服务所用的配件材料、机器具使用等，无需考虑消防验收专家评审费。

报价表

| 序号 | 类别 | 建筑面积/占地面积（m2） | 报价单价（元/m2) | 小计 （元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装置区 | 172882.79 |  |  |  |
| 2 | 建筑物 | 51388.75 |  |  |  |

根据单价和面积，得出各装置项目的检测费用如下表：

改扩建项目竣工消防设施及工程防火检测费用明细表

| 序号 | 名称 |  | 占地面积 （m2) | 建筑面积 （m2） |  | 单价 (元/m2) | 小计金额 （元） | 合计金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配套用房项目 |  |  | 2428.53 |  |  |  |  |
| 2 | 中心控制室 |  |  | 5585.60 |  |  |  |  |
| 3 | 2*6万吨/年硫磺回收装置 | 装置区 | 9205.96 |  |  |  |  |  |
|  |  | 硫磺仓库 |  | 1826.45 | 2528.97 |  |  |  |
|  |  | 硫磺造粒包装厂房 |  | 702.52 |  |  |  |  |
| 4 | FAR22机柜间 |  |  | 1231.94 | 5286.23 |  |  |  |
|  | CS20变电所（2F） |  |  | 4054.29 |  |  |  |  |
| 5 | 150万吨/年沸腾床渣油加氢装置 | 装置区 | 13176.56 |  |  |  |  |  |
| 6 | 配套公用系统—余热回收站/2#制冷站 | 装置区 | 495.63 |  |  |  |  |  |
|  |  | 余热回收站 |  | 24.75 | 1485.22 |  |  |  |
|  |  | 2#制冷站 |  | 1460.47 |  |  |  |  |
| 7 | 配套公用系统—2#净水场\中和废水处理装置\2#除盐水站 | 2#净水场装置区 | 16624.55 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2#净水场污泥脱水间 |  | 520.3 | 1673.61 |  |  |  |
|  |  | 2#净水场加药间 |  | 413.95 |  |  |  |  |
|  |  | FAR29机柜间 |  | 671.76 |  |  |  |  |
|  |  | 2#净水场鼓风机房 |  | 67.6 |  |  |  |  |
|  |  | 中和废水处理装置区 | 569.93 |  |  |  |  |  |
|  |  | 中和废水处理装置污泥脱水间 |  | 617.47 |  |  |  |  |
|  |  | 2#除盐水站装置区 | 2165.52 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2#除盐水站主厂房 |  | 5543.68 | 5830.42 |  |  |  |
|  |  | FAR26机柜间 |  | 286.74 |  |  |  |  |
| 8 | 配套公用系统—雨水监控池及事故水池/3#消防泵站/3#循环水场/事故废水罐 | 消防水罐装置区 | 1213.98 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3#消防泵站 |  | 433.06 |  |  |  |  |
|  |  | 雨水监控池及事故水池装置区 | 4320.01 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3#循环水场/事故废水罐装置区 | 11294.23 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3#循环水场加药间 |  | 338.03 |  |  |  |  |
|  |  | FAR27机柜间 |  | 677.04 | 3413.09 |  |  |  |
|  |  | CS21变电所 |  | 2736.05 |  |  |  |  |
| 9 | 配套储运及其它辅助系统—化学品仓库、SS15-7变电所、采样车棚 | 化学品仓库 |  | 294.4 | 544.40 |  |  |  |
|  |  | SS15-7变电所 |  | 227.5 |  |  |  |  |
|  |  | 采样车棚 |  | 22.5 |  |  |  |  |
| 10 | 配套储运及其它辅助系统—PX丙类危废库1、PX丙类危废库2、PX甲类危废库 | PX丙类危废库1 |  | 1049.2 | 2599.60 |  |  |  |
|  |  | PX丙类危废库2 |  | 999.44 |  |  |  |  |
|  |  | PX甲类危废库 |  | 550.96 |  |  |  |  |
| 11 | 配套储运及其它辅助系统—新建石脑油罐区 | 罐区 | 17367.36 |  |  |  |  |  |
|  |  | FAR28机柜间 |  | 640.5 | 2104.25 |  |  |  |
|  |  | SS15-6变电所（2F） |  | 1332.5 |  |  |  |  |
|  |  | 3#泡沫站 |  | 131.25 |  |  |  |  |
| 12 | 配套储运及其它辅助系统—罐区改造 | 罐区 | 2680 |  |  |  |  |  |
|  |  | FAR30机柜间（1F） |  | 420.84 |  |  |  |  |
| 13 | 配套储运及其它辅助系统—全厂管网（新建管廊） |  | 10000 |  |  |  |  |  |
|  | 配套储运及其它辅助系统—给排水及消防水管网改扩建 |  | 10000 |  |  |  |  |  |
| 14 | AGO吸附分离及重芳烃轻质化装置 | 装置区 | 16220.06 |  |  |  |  |  |
|  |  | FAR23机柜间 |  | 1004.25 | 4888.43 |  |  |  |
|  |  | CS19变电所（2F） |  | 3884.18 |  |  |  |  |
| 15 | 干气分离装置 |  | 9549 |  |  |  |  |  |
| 16 | 集中空分空压装置 | 装置区 | 28000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 空分站主厂房 |  | 2545 | 11211 |  |  |  |
|  |  | 空压站主厂房 |  | 1600 |  |  |  |  |
|  |  | 冷冻机房 |  | 168 |  |  |  |  |
|  |  | 区域变电所（4F） |  | 5808 |  |  |  |  |
|  |  | 空分区域控制室 |  | 630 |  |  |  |  |
|  |  | 循环水场加药间 |  | 460 |  |  |  |  |
| 17 | 芳烃装置优化节能改造项目 |  | 20000 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 172882.79 | 51388.75 |  |  |  |  |

说明：1、表中建筑面积数据仅供报价和结算使用，并不一定完全与政府主管部门批复面积一致。

2、表中未标明层数的建筑物，均为1F。

3、第13、17项目因无法统计占地面积，表中数据为预估值，也按此数值结算费用。

- 合同期限

- 合同期限：合同签订之日起至所有委托检测的装置项目均取得消防验收主管部门出具的《消防验收合格意见书》。

- 付款方式：

- 本次将目前已确定建设的装置项目一次性全部委托、分批检测及付款，按实际发生检测的装置项目付款，实际未检测的装置项目不予以结算付款。

- 单个装置项目取得政府消防验收主管部门出具的消防验收合格意见书后的60日内，根据承接人提供合法、有效的增值税专用发票，支付该装置项目对应的检测费用。

- 服务要求

- 承接人委派的项目人员应遵守委托人相关管理规定。

- 承接人不得转包、分包所承接的服务项目。

- 开展的工作必须满足《中华人民共和国消防法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定（61号令）》、《福建省消防条例》、《福建省火灾高危单位消防安全管理规定》、《建筑消防设施检测技术规程》、《计量法》、福建省工程建设地方标准DBJ/T13-458-2024《建筑工程防火检测技术标准》等各类消防相关法律法规及规范标准的要求。

- 钢结构涂层厚度检测，检测人须具有国家或省级市场监督管理局授权的CMA资质，且该资质认定证书在有效期内。涂层检测工作及检测报告需由本案承接人另行委托其他单位进行。

- 承接人编制检测方案，配备检测仪器。

- 承接人开展工作时应尽量不妨碍公共利益、消防疏散及其它设施安全。

- 本案检测检查、联调联试全过程由承接人负责施工区域设备、材料、工器具、临设的保护工作，如遇损坏、丢失、火灾等意外均由承接人负责。

- 承接人在开展工作时应执行和遵守委托人的相应的质量和安全管理规定，并承担相应的违（规）约责任。

- 开展消防技术服务活动时，应及时将相关服务活动信息录入漳州市住建局消防审验信息平台，接受政府主管部门监督管理。

- 承接人应依据法律法规规章、国家技术标准和有关文件规定，开展消防技术服务。

- 建设工程消防设施检测、竣工验收消防查验的技术服务机构和技术服务人员出具的意见或者报告等成果，由技术负责人、 项目负责人签字确认，并加盖技术服务机构公章。项目负责人应由符合国家执业规定的相应等级注册消防工程师担任，项目技术负责人应由具有土建类（包括土建、机电、电气、智能化、给排水、暖 通等专业）高级技术职称的人员担任。现场检测人员应不少于2人，其中不少于1人一级注册消防工程师，另1人可持有中级技能等级及以上消防设施操作员国家职业资格证书。

- 承接人应如实记录检测结果，对检测数据的完整性和准确性负全部责任，并对检测过程中发现的问题及时反馈给委托方，并提出切实可行的整改建议，指导整改直到符合消防法规规范要求。

- 承接人应严格遵循有关法律和规定（包括技术规定和标准），完成约定的技术服务工作，并确保项目消防工程检测检查、消防设施联调联试、防火涂层厚度检测的相关合格证明文件及报告可以满足消防验收主管部门的要求。

- 消防设施性能及系统功能联调试时，承接人应做好影像资料留底，并采取照片彩色打印或光盘刻录等方式附在相关附表之后。

- 承接人开展建设工程消防设施检测、竣工验收消防查验，出具《分部分项- 6-工程检测检查合格证明报告》，并作为《分部分项工程检测检查合格证明》的附件材料在申报建设工程消防验收（备案）时一并提交， 同时同步将《建筑消防设施检测报告》在五个工作日内上传“消防信息平台”。

- 检测完成后，按《漳州市住房和城乡建设局 漳州市消防救援支队关于印发漳州市建设工程消防技术服务管理暂行办法的通知》（漳建规[2023]1号）的附件4《量化考核提供资料清单》的第二条“建设工程技术服务活动行为”的14项，提供资料，以便委托方提供给政府验收主管部门做量化考核。

- 按应急管理部令（第7号）《社会消防技术服务管理规定》要求，消防技术服务机构出具的书面结论文件应当由技术负责人、项目负责人签名并加盖执业印章，同时加盖消防技术服务机构印章。

- 消防验收主管部门组织消防验收现场评定时，承接人的项目负责人应到项目现场，协助建设单位通过消防验收。

- 时间及成果要求

- 本次采用将目前已确定建设的装置项目一次性委托进行消防工程检测，各装置项目因完工投用时间不一致，需分批检测。检测日期委托人提前一周通知承接人。

- 承接人按委托人指定日期委派检测人员到达装置项目现场，在3个日历天内完成所有检测检查、联调联试工作；在5个日历天内出具7.3~7.4所列的成果和完成7.5条表格及报告的签字盖章，并能满足委托人向政府消防验收主管部门申报消防验收的资料完整性、合规性要求。

- 出具《消防设施检测报告》、《消防工程检测报告》和《钢结构涂层厚度检测报告》（扫描版一份，纸质盖章版一式三份）；

- 《消防设施性能及系统功能联调联试现场确认表（试行）》及其9个附表的内容填写、人员签名及盖公章，附上调试检查过程照片彩色打印件，纸质版一式六份。

- 《建设工程竣工验收消防查验报告》（纸质版，一式六份）、《特殊建设工程消防验收申请表》（纸质版，一式三份）的项目负责人签字及单位公章。