福建福海创石油化工有限公司

PTA厂区余热发电铜管母线设备更新造

项目发包

询比文件

（文件编号：PB250225000022）

福建福海创石油化工有限公司编制

二〇二五年三月

目	录

第一章	询比公告

第二章	询比须知

第三章  参比文件的编制

第四章	评比规则

第五章	合同授予

第六章	中选后相关履约要求

第七章	其它

附件一：合同条款

附件二：询比采购文件（范本）

- 比选公告

福建福海创石油化工有限公司就“福建福海创石油化工有限公司PTA厂区余热发电铜管母线设备更新项目（项目编号：PB250225000022）”进行国内公开采购，欢迎国内符合条件的供应商积极参与。

一、项目概况

1.项目名称：福海创PTA厂区余热发电铜管母线设备更新项目

2.比选项目简要说明：详见附件1《福海创PTA厂区余热发电铜管母线设备更新发包说明》

3.工期要求：预计2025年开工，工期30天。

4.比选最高控制价：138万元（含税）

5.铜管母线生产厂家要求：山东泰开电缆有限公司、山东中泰阳光电气科技有限公司、湖北兴和电力新材料股份有限公司。

二、参比人资格要求

1.参比人必须具备有效的企业法人营业执照。

2.参比人没有失信黑名单记录（以最高院失信被执行人系统发布信息为准）。

3.与采购人无诉讼纠纷。

4.本案可接受联合体参比。

5.参比人需提供承诺函承诺铜管母线生产厂家技术人员全程现场参与本项目的施工过程，控制施工质量，直至施工验收合格。如未按承诺要求执行，按违约条款处罚。

6.参比人需提供安装单位铜管母线类设备安装相关业绩证明文件（含合同及发票复印件）。

7.参比的安装单位应具有以下资质中的一种：电力工程施工总承包三级及以上或机电工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上或承装（修、试）电力设施许可证五级及以上。

8.参比单位施工作业人员应具有高压电工作业证，试验人员应具有电气试验作业证。

三、采购文件的获取

1. 凡有意参加参者，请在 http://nhygcg.fjshgx.com/(福建能化阳光采购平台)上免费注册，并根据名即可下载电子采购文件；或在http://www.fhcpec.com.cn/自行下载。

2. 本项目不收取文件下载费用

四、报名时间及方式

1.报名时间：自2025年03月28日至04月06日止（自公告之日起10天内）

2.报名方式：参比人在报名时间内将报名文件发送至邮箱huangmq@fjpec.com.cn，报名文件包含：

（1）法定代表人身份证复印件（正反面）（加盖单位公章的扫描件）；

（2）营业执照（加盖单位公章的扫描件）。

报名成功后，参比人可到现场与现场技术人员进行前期现场勘察及技术交流。如有异议需在询比前提出，参比人参加询比即视为已充分了解现场情况、技术要求、安全要求等。

3.获取采购文件：本项目采购文件请有意向参比人自行下载，不收取费用。（特别声明：未进行登记报名的参比人，其递交的参比文件将被拒收。）

四、参比文件递交要求

1. 参比文件递交地点：漳州市漳浦县杜浔镇杜昌路9号，福海创办公楼三楼综合采购团队，黄梅钦0596-6311073。

2. 参比文件递交截止时间（以送达时间为准）：2025年04月06日截止（自公告之日起10天）。

五、发布公告的媒介：http://www.fhcpec.com.cn/ （福建福海创石油化工有限公司）

六、参比保证金

1.参比单位应缴纳参比保证金，保证金金额人民币27600元。参比单位应按照要求从参比单位基本账户转入比选单位的账户，比选单位账户信息如下：

开户名称：福建福海创石油化工有限公司

开户银行：中国银行漳州古雷支行

帐  号：406574816628

注明用途：福海创PTA厂区余热发电铜管母线设备更新项目参比保证金

参比保证金有效期：90日历天。

注：开户许可证上账号应与参比保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交参比保证金,所造成的一切后果由参比人自行负责。参比保证金转入后，将相关凭证放在商务比选文件中。

2.对于未能按要求提交保证金的参比文件，比选单位可以视为不符合上面比选要求而予以拒绝；

3.比选结束退还未中选者的比选保证金（无息），最迟不超过规定的比选有效期满后的20天；

4.如有下列情况发生，将被没收参比保证金：

（1）参比单位在参比有效期内撤回参比文件；

（2）参比单位未能按接到中标通知书后规定的时间内签订合同。

六、联系方式

商务联系人：黄梅钦 电话：0596-6311073 邮箱：huangmq@fjpec.com.cn

技术联系人：周  朝 电话：19959614275  邮箱：czhou@fhcpec.com.cn

纪检监察室电话：0596-6311774

联系地址：漳州市漳浦县杜浔镇杜昌路9号

邮编：363216

第二章	比选须知

一、比选内容

1.项目名称：福海创公司PTA厂区余热发电铜管母线设备更新项目

2.项目地点：福建福海创石油化工有限公司

3.承包方式：包干固定总价。

4.项目工作范围及技术要求：详见附件1《发包说明》

5.项目联系人

商务联系人：黄梅钦 电话：0596-6311073 邮箱：huangmq@fjpec.com.cn

技术联系人：周  朝 电话：19959614275  邮箱：czhou@fhcpec.com.cn

1.“采购人”系福建福海创石油化工有限公司，即业主方。

2.“参比人”系指向采购人报名并接受邀请，领取采购文件，且已经提交或准备提交本次询比文件的法人。

3.“参比人代表”系指全权代表参比人参加本次询比活动并签署询比文件的人，如果参比人代表不是参比人的法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》详见附件。

三、比选文件组成

1.采购文件包括下列内容：询比公告、询比须知、项目内容、合同书格式、报价单、承诺函等。

2.采购文件除1中内容外，采购人在询比期间发出的书面文件和其他修改或补充函件，均是采购文件不可分割的组成部分。

3.参比人应认真阅读、并充分理解采购文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。参比人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件在各方面都做出实质性响应是参比人的风险，有可能导致其参比被拒绝，或被认定为无效参比或被确定为参比无效。

四、采购文件的澄清

参比人获取采购文件后，应仔细检查采购文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得采购文件3日内向采购人提出。参比人若对采购文件有任何疑问，应在参比截止时间前5日，按询比须知载明的地址以书面形式（包括书面、传真、电子邮件下同）通知到采购人。采购人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，澄清文件作为采购文件的组成部分，具有约束作用。

五、采购文件的修改、补充

1.在参比截止日期前，采购人可主动地或依据参比人要求澄清的问题而修改采购文件，并以书面形式通知所有报名参加询比项目的每一参比人，对方在收到该通知后应立即以书面形式予以确认；参比人未按规定时间予以确认或未按规定时间地点领取书面文件的，视比选通知已收到。

2.为使参比人在准备参比文件时有合理的时间考虑采购文件的修改，采购人可酌情推迟参比选截止时间和开评时间，并以书面形式通知已获得采购文件的每一参比人。

3.采购文件的修改书将构成采购文件的一部分，对参比人具有约束作用。

六、参比人资格

1.参比人必须具备有效的企业法人营业执照。

2.参比人没有失信黑名单记录（以最高院失信被执行人系统发布信息为准）。

3.与采购人无诉讼纠纷。

4.本案可接受联合体参比。

5.参比人需提供承诺函承诺铜管母线生产厂家技术人员全程现场参与本项目的施工过程，控制施工质量，直至施工验收合格。如未按承诺要求执行，按违约条款处罚。

6.参比人需提供安装单位铜管母线类设备安装相关业绩证明文件（含合同及发票复印件）。

7.参比的安装单位应具有以下资质中的一种：电力工程施工总承包三级及以上或机电工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上或承装（修、试）电力设施许可证五级及以上。

8.参比单位施工作业人员应具有高压电工作业证，试验人员应具有电气试验作业证。

七、参比保证金

1.参比单位应缴纳参比保证金，保证金人民币27600元。参比单位应按照要求从参比单位基本账户转入比选单位的账户，比选单位账户信息如下：

开户名称：福建福海创石油化工有限公司

开户银行：中国银行漳州古雷支行

帐  号：406574816628

注明用途：福海创PTA厂区余热发电铜管母线设备更新项目参比保证金

参比保证金有效期：90日历天。

注：开户许可证上账号应与参比保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交参比保证金,所造成的一切后果由参比人自行负责。参比保证金转入后，将相关凭证放在商务比选文件中。

2.对于未能按要求提交保证金的参比文件，比选单位可以视为不符合上面比选要求而予以拒绝；

3.比选结束退还未中选者的比选保证金（无息），最迟不超过规定的比选有效期满后的20天；

4.如有下列情况发生，将被没收参比保证金：

（1）参比单位在参比有效期内撤回参比文件；

（2）参比单位未能按接到中标通知书后规定的时间内签定合同。

八、参比文件的递交：

1.参比文件递交的截止时间：2025年04月05日截止（自公告之日起10天）。

2.递交参比文件的地点为：福建福海创石油化工有限公司办公楼（漳州市漳浦县杜浔镇杜昌路9号），联系人：黄梅钦，联系电话：0596-6311073。

注：请使用顺丰快递或中国邮政 EMS 快递，其他快递不能保证送达目的地。

3.只允许参比人有一个参比方案，否则将被视为无效参比。

4.逾期送达的或未送达指定地点或参比文件密封不符合规定要求的参比文件，采购人不予受理。参比人所提交的比选文件在评选结束后，无论中选与否都不退还。

5.参比人收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报采购人汇总。

6.参比人对采购人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。参比人由于对采购文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参比人负责。

第三章 参比文件的编制

一、参比文件的组成：

技术参比文件，见附件格式，胶装。

商务报价文件，见附件商务报价函格式, 平装或胶装。

技术文件与商务文件分开密封包装后一起邮寄，参比文件均需提供U盘电子扫描文档（U盘与商务文件一起密封包装）

二、参比书格式内容

参比人应按附件二格式内容要求进行参比书的编制。

三、参比报价

参比人须按要求进行报价，对参比报价负责。参比报价应加盖参比人印章，字迹清晰，否则视为无效。

四、特别说明

1.参比人应承担所有与准备和参加比选有关的费用。不论比选的结果如何，比选机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

2.参比收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报采购人汇总。

3.参比人对采购人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。参比人由于对采购文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参比人负责。

第四章	评比规则

一、规则

1.采购人在评选时，将优先对技术参比文件进行评选，技术参比文件符合业主要求方可进行下一轮商务报价评选。

2.参比人串选、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参比无效。

3.替补候选人的设定与使用：在合同签订前，比选单位发现参比人的参比报价或供货范围有缺漏、实际应标产品或服务存在重大偏差、或参比材料存在欺诈行为时、或参比人因不可抗力或自身原因不能履行合同的，将有理由取消中选人资格，保留依法追究的权利；并将依法确定排名第二名的中选候选人为本项目的中选人。

二、资格审查

由采购人依法组建的评选委员会将按照第二章比选须知第六点“参比人资格”的要求对参比人进行资格审查，以确定是否为符合比选文件规定要求的合格参比人，同时，评选委员会将依据参比人提供的资格证明文件审查参比人的法人资格、营业范围、财务，以确定参比人是否有资格履行合同。经上述资格审查合格的参比人进入下一程序的评审，经上述资格审查不合格的参比文件，其参比资格将被评选委员会予以否决。

三、评选办法

本项目设置最高控制价138万元整（含税）。参比人所填报的报价高于各分项最高限价的，其参比将被比选小组予以否决。如参比人对控制价存疑请于报价截止前发邮件至huangmq@fjpec.com.cn。

评选委员会将对通过资格及实质响应性审查的各合格参比人，根据以下标准和方法进行。

采用综合评选的方式，从商务和技术两部分进行综合评价。商务分与技术分的比例为70：30。综合得分最高者作为第一中选人。

| 序号 | 项目 | 评审项目 | 分值 | 评分细则 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务评分（PF） | 报价 | 70分 | 1.设置最高控制价138万元整（含税）。如超过则为无效报价，不参与投标基准价的计算。 2.商务评选总分值70分。 3.比选价格得分=( F低/Fn)*70 式中:①F低为评选基准价=进入报价部分评分的各合格参比人中最低的报价评选价。 ②Fn为进入报价部分评分的各合格参比人的报价评选价。比选报价得分小数点后保留两位，第三位“四舍五入”，第四位及以后不计。 |  |  |
| 2 | 技术评分 （30分） | 否决项 | / | 参比安装单位如无铜管母线类设备安装施工经验，则视为不合格供应商。资质判定不合格。 |  |  |
|  |  | 信誉 | 2分 | 在国家企业信息公示系统查询未有行政处罚信息的得2分，有行政处罚信息或未提供得0分。 |  |  |
|  |  | 铜管母线类项目施工经验与业绩 | 16分 | 安装单位近3年完成的铜管母线类施工项目，提供1个合同得2分，最高得16分。 |  |  |
|  |  | 施工技术方案 | 12分 | 根据投标人的技术方案横向比较综合评审： 、项目目标明确，包括要解决的问题以及项目的限定条件。最高得2分，最低0分； 、列出项目团队人员的姓名、职位和相关经验，明确各个角色的职责和沟通渠道。最高得2分，最低得0分； 、根据项目需求，制定详尽的施工计划，包含完善的施工步骤、工器具的准备、人力安排等。最高得4分，最低得0分。 、制定详细的项目时间计划，以监控项目的进展。最高得2分，最低得0分； 、根据项目可能面临的风险，制定相应的风险管控措施。最高得2分，最低得0分。 |  |  |
| 合计总分数 |  |  |  |  |  |  |

四、以下情况作废选处理

1.对采购文件提出的实质性要求和条件，参比文件未能在实质上响应的。

2.参比文件存在重大偏差的。

3.违反规定影响开选评选工作或采取其他方式对采购人施加影响的。

4.参比人串标、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参比无效。

五、评选

1.采购人将在参比文件截止日期后另行择日组织比选会，参比人选定工作在采购人有关部门监督下，由采购人依法组建的评选委员会负责。

2.在开选时没有启封和读出的参比文件，在评选时将不予考虑。

3.采购人将做询比记录。

4.业主将根据评选结果与中选人签订合同。

第五章  合同授予

1.采购人将把合同授予中选人；在授予前，仍需进行资格审查。

2.中选人确定后，比选将通知中选人，并将中选结果公示在采购人集团官网。

3.中选通知对采购人和参比人具有法律效力。福建福海创石油化工有限公司指定由其权属子公司“翔鹭石化（漳州）有限公司”作为本合同执行主体，将于中选结果公示流程结束之日起30日内与中选人完成合同签订事宜。若因中选单位原因未在规定的时间和地点与采购人签署合同，采购人有权单方取消中选单位的资格。同时，由此给采购人造成的损失，采购人有权追究中选单位的全部责任。

4.中选人签署合同后必须履行合同要求。若因中选单位原因未在规定的时间内完成土建修缮项目等相关工作，则采购人有权单方面取消中选单位的资格。并取消参比人三年内在采购人的业务中的参比资格，由此给采购人造成的损失，采购人有权追究中选方的全部责任。

5.比选文件与合同附件作为签订合同的条款，比选文件合同条款中没有规定的内容， 采购人、参比人认为有必要进行补充，可另行商定解决。

6.接受和拒绝任何或所有参比的权利：比选机构和采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何比选，以及宣布比选程序无效或拒绝所有参比的权利，对受影响的参比人不承担任何责任。

第六章  中选后相关履约要求

1.中选单位要服从采购人的管理规定，不得影响采购人的生产运行，如有违反，取消中选单位的继续履行合同的资格，同时，由此给采购人造成的损失，采购人有权追究中选单位的全部责任。

2.中选单位必须严格执行采购合同（详见附件一）的规定。

3.中选单位需遵守采购人的各项管理规章制度。如违反相关条例者则按福建福海创石油化工有限公司相应条款进行处罚。

第七章	其它

1.参比人的参比文件无论其是否中选，均不退回。

2.采购人郑重承诺：参比人所提交的参比文件及相关资料不向第三方泄露。

3.本比选文件的解释权归福建福海创石油化工有限公司。

附件一、 合同详看附件2《合同模板》

附件二、参比文件范本

福建福海创石油化工有限公司

PTA厂区余热发电铜管母线设备更新项目

询比采购文件

参比人： （打印时请取消下划线）有限公司

2025年03月

参比文件编写说明

（本页无须打印）

1．参比人应按规定，向采购人递交参比文件，正本一份。

2.所有纸质文件采用A4纸胶装或平装。所有参比文件应增加统一外层包封。

3.凡因参比文件不按规定填写，或填写不清晰、不完整、或密封不合要求而引起的一切后果，由参比人自行负责。

4.参比文件正本必须逐页或骑缝加盖参比人公章或由法人代表逐页签字方视为有效，同时应注明提交日期，否则视为废标。

5.技术文件与商务文件分开密封包装后一起邮寄，参比文件均需提供U盘电子扫描文档（U盘与商务文件一起密封包装）。

6.在外层包封上应写明参比人的名称与地址、邮政编码，以便参比出现逾期送达时能原封退回。具体样式如下：

比选项目：

比选人名称：

本文件于  年  月  日  点  分（北京时间）（开标时间）前不得开封此文件

参比人名称：                      （公章）

参比人地址、邮编：

封装文件内容：

参比人联系人及联系电话：

7.以下文件中绿色字体部分，请各参比单位根据实际情况填写后，修改为黑色（不加粗）字体打印。目录页码请根据实际情况编写。

8.以下文件中红色字体部分，打印时请删除。

目	录

| 序号 | 内容 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 参比书 | 技术文件 |
| 2 | 法定代表人身份证复印件（加盖公章） | 技术文件 |
| 3 | 营业执照复印件（加盖公章） | 技术文件 |
| 4 | 国家企业信息公示系统查询查询行政处罚信息截图（加盖公章） | 技术文件 |
| 5 | 近3年完成的铜管母线类施工项目合同及发票复印件 | 技术文件 |
| 6 | 设备安装施工资质证书 | 技术文件 |
| 7 | 施工作业人员高压电工作业证，试验人员电气试验作业证 | 技术文件 |
| 8 | 技术方案 | 技术文件 |
| 9 | 参比报价单 | 商务文件 |

技术文件1、

参比书

致：福建福海创石油化工有限公司

根据贵方的采购文件， 我公司单位名称递交下述文件，并对此负责。

（1）采购文件

（2）参比报价单

据此参比书，我公司及法人代表宣布同意如下：

1、所递交的文件真实合法有效，且不存在任何虚假陈述或记载。

2、我方将履行比选文件规定的每一项要求：如业主中选，将严格按照服务合同约定履行各项义务。

3、我公司报价有效期为比选文件收取时间截止期后30个工作日，如中选，有效期将延长至合同执行完毕。

参  比  人：（单位名称）

法定代表人：

技术文件2、法定代表人身份证复印件（正反面）

技术文件3、营业执照复印件（加盖公章）

技术文件4、国家企业信息公示系统查询查询行政处罚信息截图。（加盖公章）

技术文件5、近3年完成的铜管母线类施工项目合同及发票复印件

技术文件6、设备安装施工资质证书

技术文件7、技术方案

商务报价函

致：福建福海创石油化工有限公司

在充分研究福建福海创石油化工有限公司福建福海创石油化工有限公司PTA厂区余热发电铜管母线设备更新项目发包比选文件的全部内容后，我方愿以以下报价，严格按照自主比选文件的要求，交付本项目并维修其中的任何缺陷。

| 序号 | 项目 | 规格型号 | 数量 | 总价 （未税） | 总价 （含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PTA厂区余热发电铜管母线设备更新项目 | JDMP-10kV/4000A | 1项 |  |  |
| 合计（元/含 %专用发票） |  |  |  |  |  |
| 备注：本项目报价为包干价（含所需的铜管母线及其附件、安装所需的材料及原有铜管母线及附件、多余立柱的拆除，以及施工时所需的人员差旅费、安全责任等所有。）具体要求详见附件《福海创PTA厂区余热发电铜管母线设备更新发包说明》。 |  |  |  |  |  |

价格说明：

A、询价说明：详见附件《福海创PTA厂区余热发电铜管母线设备更新发包说明》

B、报价含   %增值税；

C、付款方式：95%工程完成款，5%质保金。

D、施工期限：30天，其它约定以双方签订合同为准。

E、其它约定以双方签订合同为准。

F、本项目设置最高控制价138万元（含税）。参比人所填报的报价高于本项目最高限价的，其参比将被比选小组予以否决。

参比人：      （加盖参比单位章）

法定代表人：                 （签字）

联系电话：

编制时间：  2025年   月   日

附件: 福海创PTA厂区余热发电铜管母线设备更新发包说明

- 项目说明

目前余热发电10kV高压开关柜至35kV升压变压器10kV侧的线路采用绕包类绝缘铜管母线，工艺落后，存在安全隐患，现拟将该绕包类绝缘铜管母线更新为工艺先进的挤包类绝缘铜管母线。

二、项目内容

1、原铜管母线参数

| 名称 | 型号 | 标称电压 | 额定电流 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 余热发电铜管母线 | JDMP-10kV/4000A | 10kV | 4000A | 240米（为预估3相总长，以实测为准） |

说明：以上母线长度240米为三相预估长度，仅供报价参考，承包商所供母线以实际测量为准。

- 设备更新内容

- 供货：承包商提供符合本项目要求的铜管母线及附属配件、安装材料。

- 安装：拆除原有铜管母线,安装所供的铜管母线。

（3）试验：按最新颁布的国家及行业标准中有关试验项目的要求进行试验。

3、铜管母线技术及性能要求：

（1）全绝缘复合绝缘母线：铜管材质选用T2Y紫铜（铜含量纯度≧99.9%），性能应符合GB/T 5231及GB/T 19850的规定。导体的结构尺寸、表面粗糙度、外观质量应满足相关标准要求。

（2）采用三层共挤工艺，母线本体包括管型导体、导体屏蔽层、固体绝缘层、绝缘屏蔽层、金属屏蔽层、外护层，绝缘材料采用优质三元乙丙橡胶，母线系统的防护等级不低于IP65。

（3）铜管母线中间接头与铜管母线必需为同一厂商生产，满足通流和温升要求，接头处的绝缘形式和铜管母线相同，采用预制式连接，外部加预制式绝缘冷缩套结构，应确保整相母线表面电位为零，满足人体能安全触摸的要求，以保证运行维护的安全。

（4）电气参数要求：

标称电压（Un）：20kV

最高运行电压（Um）：24kV

额定频率 ：50Hz

额定电流： 4000 A

额定热稳定电流（4s）： 63kA

额定动稳定电流（峰值）： 160kA

雷电冲击耐压（1.2/50μs，峰值）： 125kV

对地1min工频耐受电压： 65kV

对地绝缘(耐压试验前/后)： >10000MΩ，耐压试验前后绝缘不变

（5）产品的介质损耗因数

在温度为10～40℃，试验电压不小于10kV,tanδ不得大于0.01， tanδ增值不得大于0.001。

- 接地屏蔽层和地之间 1min 工频耐受电压不小于3kV（有效值）。

- 产品在24kV电压下的局部放电量不大于10pC。

- 导体截面由承包商根据现场实际使用条件计算确定，并提交详细的载 流量计算报告。

- 铜管母线悬空最大跨距不大于 6m，母线相间中心距离 ≧275mm。母线外壳外表面涂色漆或分色包覆层，满足本地特殊环境的要求，绝缘铜管母线三相分色方式：A相黄色、B相绿色、C相红色。接地屏的绝缘外护层应能可靠防止水和潮气的侵入。可采用热缩绝缘套管，其颜色和相色（黄、绿、红）应一致,接口处（如果有）搭接长度不小于100mm。

- 金属屏蔽层应可靠接地，引出线采用带绝缘护套的铜接地线，有效截面积应不小于25mm²。

（11）铜管端部需作倒圆角处理，铜管端部连接面应镀银，确保具有低的接触电阻及防腐蚀功能。

（12）母线终端绝缘处理采用预制式绝缘冷缩套结构，与设备连接方式为铜质软连接，软连接的绝缘处理采用热缩套管制作成绝缘护套盒，检修时可以方便打开。连接端子要求镀银处理，螺栓开孔位置尺寸与设备铜排一致。

（13）具备自然散热功能，所有连接部位温升不能高于母线导体(包括管母线与管母线中间连接及管母线与设备连接)。在环境温度 40℃以下时，额定电流下，导体温升不高于50k，正常运行时铜管母线的长期工作温度不超过 90℃。

（14）承包商需要根据现场情况测量、生产、制作及安装全绝缘铜管母线，保证与开关柜及变压器的安全可靠连接。

（15）绝缘铜管母线外表面应光洁无伤痕、无机械损伤。

（16）绝缘铜管母线在室内外连接部位的穿墙处（预留孔洞）应做可靠、密实的绝缘封堵，防止灰尘、雨水进入室内。

（17）母线支/吊架、固定金具及穿墙板等应采用非导磁性材料。所有暴露在大气中的金属部件为304不锈钢或热浸镀锌材质，现场施工金属焊接处应作防锈处理，施工用螺栓同样须采用热镀锌或304不锈钢材质，抱箍采用铝合金材料制成。

（18）母线全套安装支架均需要不少于两点与主接地网接地。

（19）铜管母线及其附件产品都必须有明显的永久性标志，在运输、储存和正常安装中字迹仍应保持清楚。产品标志包含下列内容：产品生产执行的标准编号 、产品名称、型号规格、热稳定电流及时间（KA, s)、动稳定电流（kA)、生产厂名称(或商标)、地址、出厂日期（或批号）。

三、服务界限

1、本项目所需的铜管母线及其附件、安装所需的材料均由承包商提供，地面到管母之间的竖直方向的钢立柱或水泥混凝土立柱以及水平方向的大跨度钢结构支架也由承包商提供。原铜管母线的支撑立柱可利旧部分，可优先选择利旧。

2、承包商负责原有铜管母线及附件、多余立柱的拆除，并转运到甲方指定的存放地点，本工程拆除的所有材料全部归甲方所有。新的铜管母线及其附件、安装所需的材料从承包商制造工厂至项目所在地的运输、货物保管、安装工作全部由承包商完成。

3、施工过程所需的辅助措施，如：脚手架、吊车、土建等施工均由承包商负责。

4、承包商必须对所改造设备的设计、材料的选择、设备的制造、技术性能、可适用性、可靠性等负全部责任。为确保设备正确的安装、维修，承包商应提供所有必须的或附加的设备、专用工具和备件的清单。

5、承包商需在甲方通知的施工时间前5天提供安装基础图、设备安装布置图、载流量计算报告等资料。

四、项目验收

1、验收标准：本发包说明提出的是最低限度的技术要求，并未对所有技术细节作出规定，除发包方在本发包说明中规定的特别要求外，承揽商提供的设备还应满足以下标准的最新版本，包含但不限于：

DL/T 1658-2016 35kV及以下固体绝缘管型母线；

Q/GDW 11646-2016 7.2kV-40.5kV绝缘管型母线技术规范。

如以上规范中存在相同条款要求且存在差异，则按照较高标准要求执行，若没达到标准要求，将予以退货，所有费用由承包商承担。

（1）出厂试验

产品经出厂检验合格后方能出厂，并应附产品质量合格证明，提供出厂检验报告。

（2）交接试验：

现场整体安装完成后，应进行现场交接试验，以检查产品的性能。试验项目按最新颁布的国家及行业标准中有关试验项目的要求执行，由承包商负责。

2、资料文件提交，包含但不限于：

（1）铜管母线及附件的合格证明文件、出厂检验报告。

（2）元器件清单：显示所有可更换部件的完整再订购信息，这些信息必须与所列装置上的标识一致。

（3）元器件合格证、说明书。

（4）安装和维护说明书。

（5）安装检查记录。

（6）交接试验报告。

（7）图纸：电子档CAD+PDF，纸质版1册。

（8）项目竣工文件归档案卷。

- 品牌要求

铜管母线生产厂家：山东泰开电缆有限公司、山东中泰阳光电气科技有限公司、湖北兴和电力新材料股份有限公司。

六、资质要求

1、投标单位具有独立法人资格。

2、安装单位具有铜管母线类设备安装施工经验，须提供资质及相关业绩证明文件（含发票复印件）。如无铜管母线类设备安装施工经验，则视为不合格投标商。

3、本项目接受联合体投标，安装单位应具有以下资质中的一种：

- 电力工程施工总承包三级及以上；

- 机电工程施工总承包三级及以上；

- 输变电工程专业承包三级及以上；

- 承装（修、试）电力设施许可证五级及以上。

- 若采用联合投标，铜管母线生产厂家人员需全程现场参与本项目的施工过程，控制施工质量，直至施工验收合格。

4、施工作业人员应具有高压电工作业证，试验人员应具有电气试验作业证。

- 报价注意事项

- 投标文件应严格符合本项目发包文件中列出的所有条款，除已特殊说明的条款外，报价文件中所提供的服务应保证完全符合发包文件所需要技术指标，否则，由此而产生的问题均由承包商负责。

- 承包商报价前须了解现场实际情况，确定清楚施工材料数量、施工工作量，进行技术澄清，如有异议须在投标前提出。施工过程中产生的所有工作量以及所需的施工材料均含于报价内，决购后不得以任何理由要求追加。

- 承包商参与投标即视为已充分了解现场情况、技术要求、福海创公司《外包工程承包商工安、环保管理规定》和《作业安全管理规定》等安全要求。

- 承包商投标书须包含具体施工方案，包括但不限于各设备详细试验项目和试验仪器、工具、机具、消耗品清单，以及人力配置和施工进度计划。

- 本项目承包商施工前自行评估施工方案的可行性、安全性，提出安全施工的防护措施及应急方案。承包商须承担因施工危险因素考虑不周而产生后果的一切责任，所涉及的安全费用、责任风险费用均含于报价内。

- 本项目合同签订后，至施工完成的周期内，任何原因导致本项目成本增加，均由承包商承担，不予追加。

- 工期、质保要求

1. 开工日期：2025年，以甲方通知时间为准

- 完工日期：30天（甲方通知时间次日起算）

- 铜管母线自安装验收投用正常之日起保修1年，并提供终身技术支持及设备维修，完整售后服务功能。

九、承包商职责

- 施工设备、机具、工具、作业平台、消耗品、劳保用品等由承包商自备。

- 承包商施工时不得损坏现场设备，否则造成的损失须负责赔偿。

- 当天施工产生的垃圾须及时运送至指定地点存放，不得随意丢弃。每天施工结束时要做到“工完、料尽、场地清”。

- 施工过程发现的问题须及时向发包方项目负责人通报。

- 承包商施工期间不允许进入与施工无关的区域，在指定的地点休息。

- 承包商入厂备案需提供包含但不限于如下资料：

（1）安全生产许可证复印件、营业执照复印件。

（2）施工安全生产组织机构+安全生产责任制。

（3）人员资质证复印件（项目经理资质为建造师、建安B，安全员资质为注册安全工程师、建安C）。

（4）施工安全规章制度（必须包含现场安全管理制度、培训管理要求、责任制、安全生产费用管理要求）。

（5）安全培训制度及培训落实情况。

（6）承包商HSE承诺书、入厂告知书 （需签字盖章）。

（7）承包商安全协议书。

（8）合同复印件（含安全环保协议）。

（9）意外险或工伤保险（意外伤害保险责任额度不低于100万/人，工伤保险应加上23万/人的意外伤害险），必须由备案公司购买。

（10）职业健康体检记录（高处作业、起重作业、餐饮岗位人员应提供）。

（11）劳保发放记录（要有施工人员签收记录）， 根据施工项目配备相关劳保用品及防护用品。

（12）施工方案（应经承包商、工程主管部门审批签字）。

（13）事故应急预案（应经承包商、工程主管部门审批签字）。

（14）施工机具清单、合格证、完好性检查记录 。

（15）符合安全技术标准的其他方面。

十、违约解除条款

- 承包商方有下列情形之一，发包方可终止或解除本合同：

- 承包商技术服务人员、施工作业人员、机具设备不足，发包方认为不能依合同完工时。

- 承包商违反本合同条款规定或发生事故不能履行合约。

- 承包商人员有偷窃、破坏甲方财产等违章、违法行为时。

- 承包商有其他违反约定的行为3次以上。

- 承包商提供的设备、材料严重不符约定标准，经两次纠正仍达不到标准时。

- 承包商不执行合同约定的义务。

- 承包商未能按时提供质保服务，给发包方遭受人身或经济损失的。

- 承包商违反福海创相关管理规定。

承包商若因上述原因被终止或解除合约时，在福海创书面通知中止合同后，承包商必须无条件配合交接，否则造成的一切损失由承包商承担。

- 承包商方有下列情形（包含但不限于）之一，按发包方《承包商安全管理规定》进行考核处罚：

| 序号 | 违规事项 | 处罚措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全厂生产区域严禁吸烟，禁止携带香烟、打火机进生产区域 | 第一次罚款5000元，第二次清理出厂 |
| 2 | 施工人员酒后上岗 | 清理出厂，列入黑名单，处罚 2000 元/人次（同一单位再次发生翻倍处罚） |
| 3 | 一般作业时不符合安全规定的 | 罚款 500—1000 元 |
| 4 | 无安全技术措施或安全方案进行施工 | 罚款 5000—10000 元 |
| 5 | 未按审批方案或违反安全规定、安全措施不落实施工 | 罚款 3000—5000 元 |
| 6 | 工程项目未经施工资质和 HSE 资质审查，擅自开工 | 罚款 5000—10000 元 |
| 7 | 拒不接受 HSE 管理人员监督检查管理 | 罚款 5000—10000 元 |
| 8 | 未经批准擅自使用消防水、电、气、风 | 罚款 5000—10000 元 |
| 9 | 未经批准擅自拆除消防设施、通讯设施或损坏消防、通讯设施 | 罚款 5000—10000 元 |
| 10 | 未持所属福海创公司批准的特殊作业许可证或使用无效特殊作业许可证，擅自在施工现场进行特殊作业 | 罚款 5000—10000 元 |
| 11 | 承包商在厂内发生偷窃、非法侵占公司财物、打架斗殴、扰乱正常生产秩序等其他违法行为 | 罚款 3000—5000 元 |
| 12 | 特殊作业（高处、动火、临时用电、吊装作业等），不符合安全规范 | 罚款 3000—5000 元 |
| 13 | 在厂内随意丢弃固体废物（第二次违章） | 罚款 3000—5000 元 |
| 14 | 从高空抛掷施工机具、杂物等 | 罚款 3000—5000 元 |
| 15 | 施工垃圾、生活垃圾应未分类存放，随意倾倒、抛洒或者堆放垃圾 | 罚款100～500元/项 |

十一、评审标准

本案采取综合评审方式，资质符合要求且经详细评审技术标与商务标综合得分最高的投标人作为中标人。资格（含资质）审查不合格的投标人，不进入详细评审。

| 序号 | 评议内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术标（满分30分） |  |  |  |
| 1 | 否决项 | / | 参选安装单位如无铜管母线类设备安装施工经验，则视为不合格供应商。资质判定不合格。 |
| 2 | 信誉 | 2 | 在国家企业信息公示系统查询未有行政处罚信息的得2分，有行政处罚信息或未提供得0分。 |
| 3 | 铜管母线类项目施工经验与业绩 | 16 | 安装单位近3年完成的铜管母线类施工项目，提供1个合同得2分，最高得16分。 |
| 4 | 技术方案 | 12 | 根据投标人的技术方案横向比较综合评审： 、项目目标明确，包括要解决的问题以及项目的限定条件。最高得2分，最低0分； 、列出项目团队人员的姓名、职位和相关经验，明确各个角色的职责和沟通渠道。最高得2分，最低得0分； 、根据项目需求，制定详尽的施工计划，包含完善的施工步骤、工器具的准备、人力安排等。最高得4分，最低得0分。 、制定详细的项目时间计划，以监控项目的进展。最高得2分，最低得0分； 、根据项目可能面临的风险，制定相应的风险管控措施。最高得2分，最低得0分。 |

以上投标报价不完整的、超过最高限价的，均视为无效投标。

电气团队经办：            审核：            核准：

设备管理部经办：          审核：            核准：